## Περιεχόμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ-46 Για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου :
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Νο (Α/Α) | TITLE (ΤΙΤΛΟΣ) | CODΕ - LAST REVISION (ΚΩΔΙΚΟΣ - TEΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
1 | 24 kV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR OVERHEAD DISTRIBUTION LINE PROTECTION IN AIR INSULATED OUTDOOR SUBSTATIONS ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ | TD-53-4 | 04/2008 & Φύλλο Αλλαγών 12/2021
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2 | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ | ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 | 10/2021 & Φύλλο Αλλαγών 11/2021
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΕΡΓΟ : « Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Υ/Σ Πύλου για την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ -
Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού»
ΤΕΥΧΟΣ Ζ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ
(Πίνακες Συμμόρφωσης
προς συμπλήρωση από τους Διαγωνιζόμενους)

## 1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
α/α index | Τεχνικά Xαρακτηριστικά | Technical Data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
1 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ | 24 KV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS TO BE USED FOR OVERHEAD DISTRIBUTION LINE PROTECTION IN AIR INSULATED OUTDOOR SUBSTATIONS
| Περιγραφή TD-53-04 / 04.2008 & Φύλλο Αλλαγών 12/2021 | Description TD-53-04 / 04.2008
1 | Τύπος και κατασκευαστής | Type and manufacture
2 | Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Ambient temperature range | -25 ⁰C έως +45 ⁰C
3 | Τύπος δοχείου | Type of tank | Ενεργού τύπου
4 | Μέσο διακοπής της μονάδας (θαλάμου) διακοπής | Interruption medium of the interrupter unit (chamber) | Κενού
5 | Αριθμός των μονάδων (θαλάμων) διακοπής ανά πόλο | Number of interrupter units (chambers) per pole | Μία μονάδα (θάλαμος) διακοπής ανά πόλο
6 | Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη | Method of operation of the circuit breaker | Τριπολική λειτουργία κατάλληλη και για τριπολική αυτόματη επαναφορά
7 | Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας | Number of operating mechanisms | Ένα (1) μηχανισμό λειτουργίας κοινός και για τους τρεις πόλους
8 | Τύπος και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας | Type and description of the operating mechanism
9 | Τύπος πτώσεως | Type of tripping | Ελεύθερης πτώσης σύμφωνα με το κανονισμό IEC-60050 (441)
10 | Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας α) Για τα κυκλώματα ανοίγματος και κλεισίματος β) Για όλα τα άλλα κυκλώματα ελέγχου και σημάνσεως γ) Για το κινητήρα του ελατηρίου του μηχανισμού (εάν εφαρμόσιμο) δ) Για το μόνιμο μαγνήτη (εάν εφαρμόσιμο) ε) Για τις αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης και το φωτισμό στ) Ανοχές της βοηθητικής τάσεως συνεχούς ρεύματος | Auxiliary supply voltages a) For the tripping, opening and closing circuits b) For all other control and signaling circuits c) For the motor of the spring charged mechanism (if applicable) d) For the permanent magnet (if applicable) e) For the anti condensation heaters (resistors) and light f) Tolerances of the auxiliary DC supply voltage | α) 110V Σ.Ρ β) 110 V Σ.Ρ γ)110 V Σ.Ρ δ) 110 V Σ.Ρ ε) 220 V Ε.Ρ. στ) +10% / - 15%
11 | Είναι ο πίνακας μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII – α έως ν; | Is the operating mechanism and control cabinet in accordance with the requirement of paragraph VII – 8 – a up to n?
12 | Χαρακτηριστικά Μ/Σ έντασης | Current transformer characteristics
| α. Τύπος | a. Type | Εξωτερικού ξηρού τύπου
| β. Να υποδειχθεί πού ακριβώς οι μετασχηματιστές έντασης είναι εγκατεστημένοι | b. Indicate exactly where the CTs are located at | Σε ένα μεταλλικό γαλβανισμένο εν θερμώ ικρίωμα (κοινό με τον Α/Δ)
| γ. Για τους Μ/Σ έντασης σχέσεως 600-400/5 Α 1. Σχέση 2. Ονομαστική ισχύς εξόδου 3. Κλάση ακριβείας 4. Συντελεστής ορίου ακριβείας 5. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος 6. Αριθμός Μ/Σ έντασης | c. For the 600 – 400 / 5A CTs 1. Ratio 2. Rated output power 3. Accuracy class 4. Accuracy limit factor 5. Rated primary current 6. Number of CTs | 1. 600-400/5 Α 2. 30 V Α 3. 5 Ρ 4. 20 5. 600-400 Α 6. 3
| δ. Για Μ/Σ έντασης σχέσεως 720-95/0,58 Α 1. Σχέση 2. Ονομαστική ισχύς εξόδου 3. Κλάση ακριβείας 4. Συντελεστής ορίου ακριβείας 5. Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος 6. Αριθμός Μ/Σ έντασης | d. For the 720-950 / 0.58A CTs 1. Ratio 2. Rated output power 3. Accuracy class 4. Accuracy limit factor 5. Rated primary current 6. Number of CTs | 1. 720-950/0,58 Α 2. 30 V Α 3. 5 Ρ 4. 20 5. 720-950 A 6. 3
| ε. Δεδομένα κοινά για όλους τους τύπους μετασχηματιστών εντάσεως 1. Μέγιστη τάση 2. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του πρωτεύοντος. (για Μ/Σ έντασης εξωτερικού χώρου μόνον) 3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής του πρωτεύοντος. (για Μ/Σ έντασης εξωτερικού χώρου μόνον) 4.Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του δευτερεύοντος 5. Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας 6. Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 7. Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | e. Data common to all type of CTs 1. Highest voltage 2. Power frequency withstand voltage of primary (Not applicable to bushing type CTs) 3. Lightning impulse withstand voltage of primary (Not applicable to bushing type CTs) 4. Power frequency withstand voltage of secondary 5. Rated continuous thermal current 6. Rated short – time thermal current 7. Rated dynamic current | 1. 24 KV 2. 60 KV 3. 150 KV 4. 3 KV 5. 1,2 x In 6. 25 ΚΑ 7. 62,5 ΚΑ
13 | Ονομαστικά χαρακτηριστικά του διακόπτη | Circuit breaker’s rated characteristics
| α. Ονομαστική τάση | a. Rated voltage | 24 KV
| β. Ονομαστική συχνότητα | b. Rated frequency | 50 Hz
| γ. Ονομαστικό ρεύμα | c. Rated normal current | 1250 Α
| δ. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης 1. Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου – κοινή τιμή 2. Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής – κοινή τιμή | d. Rated insulation levels 1. Rated power frequency withstand voltage – common value 2. Rated lightning impulse withstand voltage – common value | 1. 60 KV (rms) 2. 150 KV μέγιστη τιμή
| ε. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος συνιστώσα Ε.Ρ. | e. Rated short circuit breaking current, AC component | 25 ΚΑ (rms)
| ζ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | g. Rated duration of short circuit | 3 sec
| η. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου | h. First – pole – to – clear factor | 1.5
| θ. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο | i. Rated short – circuit making current | 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
| ι. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής | j. Rated short – time withstand current | 25 ΚΑ (rms)
| κ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής | k. Rated peak withstand current | 62,5 ΚΑ μέγιστη τιμή
| λ. Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας | l. Rated operating sequence | Ο-0,3s-CO-15s-CO-15s-CO
| μ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου | m. Rated cable – charging breaking current | 31,5 Α (rms)
| ν. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής | n. Rated line – charging breaking current | 10 Α (rms)
| ξ. Κατηγορία μηχανικής αντοχής | o. Mechanical endurance class | Μ2 (10000 χειρισμοί)
| ο. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | p. Electrical endurance class | Ε1
| π. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιμο χωρητικού ρεύματος | q. Restrike class during capacitive current breaking | C1
| ρ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής | r. Rated break time | 80 ms
| σ. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | s. Rated closing time | 75 ms
| τ. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος | t. Rated opening time | 70 ms
14 | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of the main contacts
15 | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of the main contacts
16 | Κλάση προστασίας του πίνακα μηχανισμού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη | Class protection of the breaker’s operating mechanism and control cabinet | ΙΡ 55 κατά IEC-60144
17 | Αριθμός ελεύθερων βοηθητικών επαφών | Number of auxiliary free contacts | Δέκα (10) κανονικά ανοιχτές - Δέκα (10) κανονικά κλειστές
18 | Αριθμός πηνίων πτώσεως | Number of tripping coils | Ένα (1)
19 | Αριθμός πηνίων κλεισίματος | Number of closing coils | Ένα (1)
20 | Βάρος του διακόπτη | Weight of the breaker
21 | Διαστάσεις του διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και του ικριώματος στήριξής του | Dimension of the circuit breaker along with its steel support structure

## 2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α/α index | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
2 | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΜΤ | CONTROL AND PROTECTION DIGITAL UNITS - MULTIFUNCTION RELAYS FOR MV SWITCHGEAR PANELS
| Περιγραφή ΔΔ-ΔΕΕΔ/417, 10/2021 & Φύλλο Αλλαγών 11/2021 | Description ND-NMID/417, 10/2021
1 | Τύπος και κατασκευαστής των ΨΜΕΠ | Type and manufacturer of the CPDU
2 | Είναι οι ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με δυνατότητα σταθερού και αντιστρόφου χρόνου υπερέντασης φάσεων-γης; | Are the CPDUs equipped with definite time and inverse time phase and earth overcurrent protection?
3 | Διαθέτουν οι ΨΜΕΠ, που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων και υπόγειων αναχωρήσεων, λειτουργία υποσυχνότητας; | Are the CPDUs that are to be installed in OLM and ULM panels equipped with the function of underfrequency?
4 | Oi ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων διαθέτουν αυτόματη επαναφορά; Η αυτόματη επαναφορά έχει δυνατότητα ενός ταχέος επανακλεισίματος και δύο τουλάχιστον διαδοχικών βραδέων επανακλεισιμάτων; | Are the CPDUs of OLM panels equipped with auto-reclosing function? Is the auto-reclosing function suitable for one rapid reclosing and at least two sequential delayed reclosings?
5 | Βαθμός προστασίας της θήκης της ΨΜΕΠ | Degree of protection of the CPDU case | IP51
6 | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας της ΨΜΕΠ | Auxiliary voltage supply of the CPDU | 110 V Σ.Ρ. (± 20%)
7 | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου της ΨΜΕΠ | Rated current of the CPDU unit | 5 Α
8 | Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-9 της παρούσας ΤΠ; | Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI-9 of this hereby technical description?
9 | Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-10 της παρούσας ΤΠ; | Does the offered CPDUs comply with the requirements of paragraph VI-10 of this hereby technical description?
10 | Περιοχές ρυθμίσεων των ΨΜΕΠ και βήμα ρύθμισης Α. Υπερέντασης Σταθερού Χρόνου α. φάση (I>) β. γη (IΕ>) γ. αρνητική ακολουθία (I2>) δ. φάση (I>>) ε. γη (IΕ>>) στ. Χρόνος καθυστέρησης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>) ζ. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>) η. Λόγος αποδιέγερσης/διέγερσης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>) θ. Ακρίβεια χρόνου πτώσης (για I>, IΕ>, I2>, I>>, IΕ>>) | Setting ranges of the relay A. Overcurrent of definite time a. phase (I>) b. earth (IE>) c. negative sequence (I2>) d. phase (I>>) e. earth (IE>>) f. Delay time (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>) g. Pick up accuracy (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>) h. Dropout/pickup ratio (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>) i. Trip time accuracy (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>) | a. (0.1 - 4) IN, βήμα ≤ 0.1 Α b. (0.05 - 1) IΝ, βήμα ≤ 0.05 Α c. (0.1 - 3) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α d. (0.1 - 20) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α e. (0.05 - 1) IΝ, βήμα ≤ 0.05 Α f. 0.05 - 60 s, βήμα ≤ 0.05 s g. ≤ 3 % της ρύθμισης h. ≥ 0.95 i. ≤ 2% του καθορισμένου χρόνου καθυστέρησης ή ± 50 ms αυτού (όποιο είναι μεγαλύτερο)
| Β. Υπερέντασης Αντιστρόφου Χρόνου α. φάση (Ip>) β. γη (IΕp>) γ. αρνητική ακολουθία (I2p>) δ. πολλαπλασιαστής χρόνου ε. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης (για Ip, IΕp, I2p) στ. Λόγος αποδιέγερσης/διέγερσης (για Ip, IΕp, I2p) ζ. Ακρίβεια χρόνου πτώσης (για Ip, IΕp, I2p) | B. Overcurrent of inverse time a. phase (Ip>) b. earth (IEp>) c. negative sequence (I2p>) d. time multiplier e. Pickup accuracy (for Ip, IEp, I2p) f. Dropout/pickup ratio (for Ip, IEp, I2p) g. Trip time accuracy (for Ip, IEp, I2p) | a. (0.1 - 4) IN, βήμα ≤ 0.1 Α b. (0.1 - 10) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α c. (0.1 - 2) IΝ, βήμα ≤ 0.1 Α d. 0.05 - 1.5 s ή 0.5 - 15 s, βήμα ≤ 0.05 s e. ≤ 5 % της ρύθμισης h. ≥ 0.95 i. ≤ 5% της καμπύλης αντιστρόφου χρόνου ή ± 40 ms αυτής (όποιο είναι μεγαλύτερο)
| Γ. Προστασία Κομμένου Αγωγού α. Ρύθμιση διέγερσης I2 / I1 β. Χρόνος καθυστέρησης γ. Ελάχιστο ρεύμα φάσης Δ. Λειτουργία Δέσμευσης/Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης α. Ποσοστό 2ης αρμονικής β. Χρόνος καθυστέρησης E. Αυτόματη Επαναφορά α. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το ταχύ επανακλείσιμο: β. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το πρώτο βραδύ επανακλείσιμο: γ. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το δεύτερο βραδύ επανακλείσιμο: δ. Περιοχή ρύθμισης για τον επανακαθορισμό (αρχικοποίηση) του χρόνου του ηλεκτρονόμου, μετά από επιτυχή κύκλο επανακλεισίματος: | C. Broken conductor protection a. Pickup Setup I2 / I1 b. Delay time c. Min phase current (if applicable) D. Inrush blocking/restraint a. 2nd harmonic content (%) b. Time delay (if applicable) E. Auto Reclosing a. Setting range for the dead time during the fast reclosing: b. Setting range for the dead time during the first delayed reclosing: c. Setting range for the dead time during the second delayed reclosing: d. Setting range for the reclaim (reset) time of the relay, after successful reclosing circle: | Γ. Προστασία Κομμένου Αγωγού α. 20-100%, βήμα ≤ 1% β. 0.1-100 s, βήμα ≤ 0.1 s γ. ≤ 0.1 IN Δ. Λειτουργία Δέσμευσης/Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης α. 5-40% της θεμελιώδους, βήμα ≤ 1% β. 0.05 - 20 s, βήμα ≤ 0.05 s E. Αυτόματη Επαναφορά α. 0.1 - 2 s, βήμα ≤ 0.01 s β. 0.5 - 15 s, βήμα ≤ 0.5 s γ. 0.5 - 15 s, βήμα 0.5 s δ. 1 - 300 s, βήμα 0.5 s
| ΣΤ. Προστασία Υποσυχνότητας α. Ρύθμιση διέγερσης β. Χρόνος λειτουργίας γ. Διαφορά διεγέρσεως-αποδιεγέρσεως Ζ. Ανοχή Σφάλματος Μέτρησης α. Ρεύματα φάσεων β. 3I0 (residual current-calculated) γ. I1 (ρεύμα θετικής ακολουθίας) δ. I2 (ρεύμα αρμητικής ακολουθίας) ε. Τάσεις στ. Συχνότητα | F. Underfrequency protection a. Activation settings b. Operation time c. Activation/deactivation difference G. Measurement accuracy a. Phase currents b. 3I0 (residual current-calculated) c. I1 (positive sequence current) d. I2 (negative sequence current) e. Voltages f. Frequency | ΣΤ. Προστασία Υποσυχνότητας α. 45 - 50 Hz, βήμα ≤ 0.1 Ηz β. 0.05 - 100 s, βήμα ≤ 0.05 s γ. < 0.1 Hz Z. Ανοχή Σφάλματος Μέτρησης α. ≤ 1% της μετρούμενης τιμής β. ≤ 2% της μετρούμενης τιμής γ. ≤ 2% της μετρούμενης τιμής δ. ≤ 2% της μετρούμενης τιμής ε. ≤ 1% της μετρούμενης τιμής στ. ± 0.05 για κάθε απότομη μεταβολή τάσης
11 | Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της αυτόματης επαναφοράς α. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της Α/Ε? β. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα επανακλείσιμο? γ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και ένα βραδύ επανακλείσιμο? δ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίματα? ε. Αριθμός επανακλεισιμάτων στ. Διαθέτει η ΨΜΕΠ απαριθμητή λειτουργιών για το ταχύ επανακλείσιμο και τα βραδέα επανακλεισίματα? | Required characteristics of the autoreclosing a. Is the isolation of the auto-reclosing function possible? b. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing (rapid or delayed)? c. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and one delayed reclosing? d. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and two delayed reclosings? e. Number of reclosings f. Is the CPDU equipped with a counter for counting the rapid and delayed reclosings?
12 | Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-15 της τεχνικής περιγραφής; α. Η ΨΜΕΠ είναι συμβατή με το πρωτόκολλο IEC 61850; β. Η ΨΜΕΠ μπορεί να επικοινωνεί μέσω δύο οπτικών θυρών και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο δικτυακής εφεδρείας PRP ή άλλο πρωτόκολλο που έχει ζητηθεί; γ. Η ΨΜΕΠ διαθέτει πρωτόκολλο SNTP για χρονοσυγχρονισμό; | Does the relay cover the requirements in paragraph VI-15 of this technical description? a. Is the CPDU compatible to IEC 61850? b. Can the CPDU communicate via two optical gates and is it compatible to PRP redundancy protocol or other protocol that has been requested? c. Is a SNTP protocol included in the relay for time synchronization?
13 | Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-16 της τεχνικής περιγραφής; α. Μπορεί η ΨΜΕΠ να καταγράψει σφάλματα σε μορφή γεγονότων και παλμογραφημάτων; β. Χρονοδιαχωρισμός γεγονότων σφάλματος γ. Ελάχιστος χρόνος καταγραφής δ. Ελάχιστος αριθμός αποθήκευσης πρόσφατων παλμογραφημάτων στη μνήμη της ΨΜΕΠ | Does the relay cover the requirements in paragraph VI-16 of this technical description? a. Is the relay capable of event and oscillographic fault recording? b. Resolution of events c. Minimum recording time d. Min number of saved new oscillograms in the volatile memory of the relay | α. β. 1 ms γ. 3 sec δ. 5
14 | Είναι η ΨΜΕΠ εφοδιασμένη με πληκτρολόγιο και θύρα (Ethernet ή Usb) εποικοινωνίας για τους σκοπούς των ρυθμίσεων και παραμετροποίησης; | Is the relay equipped with a key pad and port (usb or Ethernet) for setting and parameterization purposes?
15 | Δίνεται το απαιτούμενο λογισμικό για ρύθμιση και επικοινωνία της ΨΜΕΠ; | Is the required software for the relay settings and communication provided?
16 | Δίνονται καλώδια για την επικοινωνία της ΨΜΕΠ με PC; | Are cables for the communication of the CPDU with PC provided?