## Περιεχόμενα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΕΔ- 30 Για την ανάδειξη του έργου :
(Πίνακες Συμμόρφωσης προς συμπλήρωση από τους Διαγωνιζόμενους)
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Νο (Α/Α) |  | TITLE (ΤΙΤΛΟΣ) | CODΕ - LAST REVISION (ΚΩΔΙΚΟΣ - TEΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
1 |  | 150 kV EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150 kV
| 1.1 | 150 kV (SF6) INSULATED SWITCHGEAR (GIS) ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝOΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 150 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ SF6 | ΔΔ-146 | 01/2009
| 1.2 | 170 kV GIS EQUIPMENT FOR THE CONNECTION WITH POWER TRANSFORMERS (GIL) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 170 kV GIS ΜΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (GIL)
| 1.3 | THREE-PHASE TRANSFORMERS 150/21kV, 40/50MVA AND 20/25MVA, Dyn1 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21kV, 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25MVA, Dyn1 | ΔΔ-387 | 04/2018
| 1.4 | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | SS-135/5 | 04/2010
| 1.5 | INDOOR ENDING MONOPOLIC TERMINAL BOX FOR 150kV SF6 METALCLAD MODULES ΑΚΡΑΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛ/ΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 150kV ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΕΡΙΟ SF6 | ΔΜΚΛΔ-173 | 11/1997
2 |  | 20 kV EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 kV
| 2.1 | 20 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | SS-134/4 | 04/2010
| 2.2 | OUTDOOR METALLIC RESISTORS FOR GROUNDING (EARTHING) THE NEUTRAL OF 15O/20 kV TRANSFORMERS ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 150/20 kV | SS-40/6 | 02/2006
| 2.3 | MEDIUM VOLTAGE METALCLAD SWITCHGEAR PANELS WITH SF6 OR VACUUM POWER CIRCUIT BREAKERS ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20KV ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔIAKOΠTEΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΝΟΥ ή SF6 | SS-130/11 | 03/2010
| 2.4 | XLPE INSULATED UNIPOLAR COPPER OR ALUMINUM CABLES (20 OR 22 kV) ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΤ (20 Ή 22 kV) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ XLPE | ΔΚΣΔ - 143 | 10/2001
| 2.5 | XLPE INSULATED UNDERGROUND AND OVERHEAD 12/20kV CABLE ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 12/20 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΌ XLPE | ΔΜΚΛΔ- 182 | 11/1994
| 2.6 | SHUNT CAPACITOR BANK 21 kV ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 21 kV | TD-01/7 | 10/2008
| 2.7 | 20 kV VACUUM CAPACITOR SWITCHES ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20 kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ | TD-03/4 | 10/2015
| 2.8 | 20 kV, 150 A DRY TYPE DAMPING REACTORS ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20 kV, 150 A | TD-7/2 | 10/2015
| 2.9 | 20 kV OUTDOOR SINGLE POLE HOOKSTICK OPERATED DISCONNECTING SWITCHES ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟ | SS-13/1 | 10/1996
| 2.10 | 20 kV OUTDOOR SINGLE PHASE FUSE DISCONNECTING SWITCHES ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | SS-14/2 | 10/1996
| 2.11 | 15 kV, 20 kV AND 150 kV SWITCH AND BUS INSULATORS ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ & ΖΥΓΩΝ 15 kV, 20 kV & 150 kV | SS-12/1 | 10/1996
3 |  | EQUIPMENT'S PROTECTΙON/ MEASURING/ CONTROL SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
| 3.1 | 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA AND 150/22 kV 66 MVA POWER TRANSFORMER PROTECTION MODULE ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20-20 kV 100MVA, 150/20 kV 40/50MVA ΚΑΙ 150/22 kV 66MVA | ΔΔ-151 | 02/2008
| 3.2 | 150 kV BUSBAR DIFFERENTIAL PROTECTION MODULE ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΥΓΩΝ 150 kV | ΔΔ-217 | 04/2008
| 3.3 | 150 kV UNDERGROUND CABLE LINES PROTECTION MODULES ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 150 kV | ΔΔ-169 | 02/2008
| 3.4 | EARTH FAULT DETECTING RELAY FOR A D.C. UNGROUNDED NETWORK ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΓΕΙΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σ.Ρ. | SS-104 | 10/1982
| 3.5 | AUXILIARY THROW - OVER RELAYS ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ | SS-96/1 | 10/2005
| 3.6 | PHASE + EARTH OVERCURRENT RELAY OF DEFINITE AND INVERSE TIME FOR BACK-UP PROTECTION OF 20 kV SUBSTATION BUSES AND OVERHEAD DISTRIBUTION LINES OF MEDIUM VOLTAGE (20kV) AND ALSO AS MAIN PROTECTION OF UNDERGROUND DISTRIBUTION FEEDERS ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 20 kV KAI ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20kV) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | TD-51/4 | 01/2006
| 3.7 | PHASE AND EARTH OVERCURRENT RELAY OF DEFINITE AND INVERSE TIME WITH AUTORECLOSING AND SENSITIVE EARTH FAULT FUNCTION, FOR MEDIUM VOLTAGE OVERHEAD DISTRIBUTION LINES ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | ΔΔ - 390 | 2018-03-01
| 3.8 | NUMERICAL OVERCURRENT AND OVERLOAD PROTECTION RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | TD-41/4 | 03/2006
| 3.9 | CURRENT UNBALANCE RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | TD-40/3 | 03/2006
| 3.10 | TEST SOCKETS AND PLUGS FOR CURRENT, VOLTAGE AND CIRCUIT BREAKERS TRIP CIRCUITS ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΤΑΣΕΩΣ, ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ | TD-43
4 |  | AUXILIARY EQUIPMENT ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| 4.1 | THREE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΔΔ-01.48 | 10/2017
| 4.2 | CONTROL, RELAY & DISTRIBUTION BOARDS ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | SS-44/2 | 07/2010
| 4.3 | 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERY FOR 150/20 kV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 kV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 kV METALCLAD PANELS) AND FOR 400/150 kV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 kV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 kV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 kV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | TD-86/2 | 06/2013
| 4.4 | BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 kV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 kV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 kV METALCLAD PANELS) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 kV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 kV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 kV) | TD-87/3 | 06/2013
| 4.5 | FLUORESCENCE LIGHTING ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ | SS-71/1 | 1980-03-01
| 4.6 | SODIUM STEAM LOW PRESSURE LIGHTING ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | SS-95 | 1981-09-01
| 4.7 | SODIUM STEAM HIGH PRESSURE LIGHTING ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | SS-99 | 1982-04-01
| 4.8 | DEHUMIDIFIERS ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΩΝ | ΔΔ -298 | 2011-04-01
| 4.9 | MODULAR AND COMPACT PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS & Suppl. 1,2 ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ – 179 & Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ 179 - 1/5/2006 Συμπλ Νο1 - 04/09/2006 Συμπλ Νο2 - 26/02/2008
5 |  | DIGITAL CONTROL SYSTEM ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
6 |  | OTHER EQUIPMENT ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| 6.1 | EARTHING SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
| 6.2 | LIGHTNING PROTECTION SYSTEM & INSULATIONS CO-ORDINATION ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
| 6.3 | L.V INSTALLATIONS ( A.C & D.C ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Τ.( A.C & D.C )
| 6.4 | LIGHTING SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
| 6.5 | AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
| 6.6 | FIRE SAFETY ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
| 6.7 | TELEPHONE INSTALLATION ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
| 6.8 | HOIST DEVICES ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
7 |  | MV MAKING PREMISES MODULES ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
| 7.1 | MODULAR AND COMPACT PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS & Suppl. 1,2 ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ &Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ – 179 & Συμπλ. 1,2 | ΔΚΣΔ 179 - 1/5/2006 Συμπλ Νο1 - 04/09/2006 Συμπλ Νο2 - 26/02/2008
| 7.2 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR M.V. SUBSTATIONS & Suppl. 1,2,3 ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΤ & Συμπλ. 1,2,3 | ΔΔ-180 & Συμπ. 1,2,3 | ΔΔ 180 - 4/9/2006 Συμπλ Νο1 - 26/02/2008 Συμπλ Νο2 - 04/08/2008 Συμπλ Νο3 - 19/11/2008
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΝΕΜ – ΥΣ6
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΤΗΝΟΥ)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (ΛΑΥΡΙΟ)»
ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΜΕ ΤΟ
ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ” ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ GIS ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ»
ΤΕΥΧΟΣ Ζ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ

## 1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150 kV
α/α index |  | Τεχνικά Xαρακτηριστικά | Technical Data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
1.1 |  | ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝOΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 150 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ SF6 | 150 kV (SF6) INSULATED SWITCHGEAR (GIS)
|  | Περιγραφή ΔΔ-146 / 01.2009 | Description ND-146/01.2009
1 |  | ΓΕΝΙΚΑ | GENERAL
| 1.1 | Τύπος των πινάκων 150 kV | Type of 150 kV switchgear | M/C
| 1.2 | Μονωτικό μέσο (SF6 - Κανονισμοί) | Insulation medium (standards) | SF6
| 1.3 | Διαμερίσματα όπου χρησιμοποιείται SF6 | Compartments where SF6 is used | Ζυγοί, Α/Δ, Μ/Σ Τάσης, Ακροκιβώτια
| 1.4 | Ανά έτος διαρροή SF6 | Annual SF6 leak | ≤1 %
| 1.5 | Χρησιμοποιούμενα μέσα για την στεγανότητα μεταξύ γειτονικών διαμερισμάτων (μονωτήρες κλπ) | Means used to achieve tightness between neighboring compartments (insulators e.t.c) | Μονωτήρες
| 1.6 | Υλικά του μεταλλικού περιβλήματος | Material of the metallic enclosure
| 1.7 | Πάχος του μεταλλικού περιβλήματος | Thickness of the metallic enclosure
| 1.8 | Χρησιμοποιούμενα μέσα για αποφυγή θερμικών παραμορφώσεων (διαστολικά κλπ) | Means used to avoid thermal distortions (bellows e.t.c) | Διαστολικά
| 1.9 | Χρησιμοποιούμενα μέσα για την ανίχνευση εσωτερικών σφαλμάτων | Means used to monitor internal arcs
| 1.10 | Χρησιμοποιούμενα μέσα για τον έλεγχο της πίεσης του SF6 στα ανεξάρτητα διαμερίσματα | Means used to control the SF6 pressure in the independent compartments
| 1.11 | Χρησιμοποιούμενα μέσα για τον έλεγχο της πυκνότητας του SF6 στο ανεξάρτητο διαμέρισμα του Α/Δ | Means used to observe the SF6 density, to the indepentent department of the CB
| 1.12 | Μέτρα για εξασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού έναντι απώλειας αερίου, δημιουργίας συμπυκνώσεων, υγροποίησης κλπ. | Means used to ensure good operation of the equipment in case of gas loss,condensation building, liquidations etc
2 |  | ΠΕΔΙΟ ΓΡΑΜΜΗΣ
| 2.1 | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 2.1.1 | Τύπος της μονάδας ζυγών (3 φάσεις σε ένα διαμέρισμα ή κάθε φάση σε ανεξάρτητο διαμέρισμα) | Type of busbar module (3 poles in one compartment or every single pole in separate compartment)
| 2.1.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC)
| 2.1.3 | Κρουστική τάση (1,2/50 μs) | Rated impulse voltage (1.2/50 μs) | 750kV-1,2/50 μs
| 2.1.4 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1600 A
| 2.1.5 | Ενταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time withstand current
| 2.1.6 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 2.1.7 | Βάρος απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 2.1.8 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 2.1.9 | Διαστάσεις της μονάδας (μήκος, πλάτος) | Dimensions of module
| 2.1.10 | Υλικό ζυγών | Busbar material
| 2.2 | Α/Δ | CIRCUIT BREAKER
| 2.2.1 | Τύπος της μονάδας Α/Δ | Type of the circuit breaker | απλής πίεσης ( puffer type)
| 2.2.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 2.2.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250 A
| 2.2.4 | Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας | Rated duty cycle | O-0,3s-CO-3min-CO
| 2.2.5 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31 kA
| 2.2.6 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Rated power frequency withstand voltage | 325kV, 1min
| 2.2.7 | Ονομαστική έντασης ζεύξης (MAKING CURRENT) | Rated making current
| 2.2.8 | Ονομαστική ένταση διακοπής (BREAKING CURRENT) | Rated breaking current
| 2.2.9 | Ικανότητα διακοπής χωρητικού ρεύματος | Rated breaking capability of capacitive current | >170A
| 2.2.10 | Ικανότητα διακοπής επαγωγικού ρεύματος | Rated breaking capability of inductive current
| 2.2.11 | Συντελεστής φάσης | Phase factor
| 2.2.12 | Συντελεστής εύρους | Amplitude factor
| 2.2.13 | Ρυθμός ανόδου της τάσης επαναφής (R.R.R.V.) | Rate of rise of restriking voltage (RRRV)
| 2.2.14 | Χρόνος ανοίγματος (OPENING TIME) | Opening time
| 2.2.15 | Χρόνος ζεύξης (MAKE TIME) | Make time
| 2.2.16 | Ολικός χρόνος διακοπής (TOTAL BREAK TIME) | Total break time | <65 ms
| 2.2.17 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 170kV - 1,2/50μs
| 2.2.18 | Τύπος μηχανισμού (υδραυλικός, πνευματικός κλπ.) | CB drive mechanism (hydraulic, etc.)
| 2.2.19 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 2.2.20 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 2.2.21 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 2.2.22 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 2.2.23 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 2.3 | Α/Ζ ΖΥΓΩΝ | BUSBAR ISOLATOR
| 2.3.1 | Τύπος της μονάδας Α/Ζ | Type of isolator module
| 2.3.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 2.3.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250 A
| 2.3.4 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage
|  | α) προς γη | a) to earth | 750kV-1,2/50 μs
|  | β) μεταξύ φάσεων | b)between phases
| 2.3.5 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage
|  | α) προς γη | a) to earth | 325kV
|  | β) μεταξύ φάσεων | b)between phases
| 2.3.6 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31 kA
| 2.3.7 | Ικανότητα διακοπής χωρητικού ρεύματος | Breaking capability of capacitive current
| 2.3.8 | Ικανότητα διακοπής επαγωγικού ρεύματος | Breaking capability of inductive current
| 2.3.9 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 2.3.10 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 2.3.11 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 2.3.12 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 2.3.13 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 2.4 | ΓΕΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | MAINTENANCE EARTHING SWITCH
| 2.4.1 | Τύπος του γειωτή | Type of earthing switch
| 2.4.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 2.4.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250 A
| 2.4.4 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 750kV-1,2/50 μs
| 2.4.5 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage | 325kV
| 2.4.6 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 2.4.7 | Πίεση SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 2.4.8 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 2.4.9 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 2.4.10 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 2.4.11 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 2.5 | ΤΑΧΥΓΕΙΩΤΗΣ | HIGH SPEED EARTHING SWITCH
| 2.5.1 | Τύπος του γειωτή | Type of earthing switch
| 2.5.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 2.5.3 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 750kV-1,2/50 μs
| 2.5.4 | Ονομαστική ένταση ζεύξης | Rated making current
| 2.5.5 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 2.5.6 | Πίεση SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 2.5.7 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 2.5.8 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 2.5.9 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 2.5.10 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 2.6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ | CURRENT TRANSFORMER
| 2.6.1 | Τύπος Μ.Ε. | Type of CT
| 2.6.2 | Λόγος | Ratio | 1000/1-1-1-1 A
| 2.6.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής υπερέντασης - Ισχύς | Accuracy class, overcurrent burden - Power
|  | 1ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Προστασία Υπερέντασης Γραμμής | 1st core - Used for O/C Line Protection | 5Ρ, 20, 30 VA
|  | 2ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Διαφορική Προστασία Γραμμής | 2nd core - Used for Differential Line Protection | 5Ρ, 20, 30 VA
|  | 3ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Διαφορική Προστασία Ζυγών | 3rd core - Used for Differential Busbar Protection | 5Ρ, 20, 30 VA
|  | 4ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Μέτρηση | 4th core - Used for Measurement | 0,5, -- , 30 VA
ΤΠ ΕΡΓΟΥ § 3.2 | 2.7 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ | VOLTAGE TRANSFORMER
| 2.7.1 | Τύπος του Μ/Σ τάσης | Type of voltage transformer
| 2.7.2 | Μονοπολικός ή τριπολικός | Single-pole or three-pole
| 2.7.3 | Λόγος | Ratio | (160/√3) / (0,12/√3-0,12√3) kV
| 2.7.4 | Κλάση ακριβείας, Ισχύς | Accuracy class, power
|  | 1ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Μέτρηση | 1st core - Used for Measurement | 0,5, -- , 25 VA
|  | 2ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Έλεγχο Συγχρονισμού | 2nd core - Used for Synchronization Control | 0,5, -- , 25 VA
| 2.7.5 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 2.7.6 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 2.7.7 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 2.7.8 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 2.8 | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | CABLE ENDBOX
| 2.8.1 | Τύπος του ακροκιβωτίου | Type of endbox
| 2.8.2 | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Service temperature range
| 2.8.3 | Στάθμη βραχυκύκλωσης | Short-circuit capacity
| 2.8.4 | Ενταση βραχείας διάρκειας | Short-time current
| 2.8.5 | Κρουστική τάση | Impulse withstand voltage | 750kV-1,2/50 μs
| 2.8.6 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage
| 2.8.7 | Ονομαστική ένταση λειτουργίας στα 150 kV | Rated operating current at 150 kV
| 2.8.8 | Υλικά μονωτήρα | Material of insulators
| 2.8.9 | Στάθμη μόνωσης μονωτήρα του ακροκιβωτίου | Insulatiron level of endbox insulator
| 2.8.10 | Πίεση SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 2.8.11 | Βάρος απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 2.8.12 | Συνολικό βάρος ακροκιβωτίου | Total weight of endbox
| 2.8.13 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 2.9 | ΚΥΨΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
| 2.9.1 | Σύντομη περιγραφή και διαστάσεις | Brief description and dimensions
| 2.9.2 | Τύποι βοηθητικών Η/Ν | Types of auxiliary relays
| 2.9.3 | Αμπερόμετρο (kA) | Ammeter (kA)
ΤΠ ΕΡΓΟΥ § 3.2 | 2.9.4 | Βολτόμετρο (kV) | Voltmeter (kV)
| 2.9.5 | Μετρητής ενεργού ισχύος (MW) | MW-meter
| 2.9.6 | Μετρητής αέργου ισχύος (MVAr) | MVAr-meter
| 2.9.7 | Τάση τροφοδότησης βοηθητικών κυκλωμάτων | Supply voltage of auxiliary circuits
| 2.9.8 | Βαθμός προστασίας κυψέλης | Protection class of panel
3 |  | ΠΕΔΙΟ Μ/Σ | TRANSFORMER BAY
| 3.1 | ΖΥΓΟΙ | BUSBAR
| 3.1.1 | Τύπος της μονάδας ζυγών (3 φάσεις σε ένα διαμέρισμα ή κάθε φάση σε ανεξάρτητο διαμέρισμα) | Type of busbar module (3 poles in one compartment or every single pole in a separate compartment)
| 3.1.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC)
| 3.1.3 | Κρουστική τάση | Rated impulse voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 3.1.4 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1600A
| 3.1.5 | Ενταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time withstand current
| 3.1.6 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 current at 20 oC
| 3.1.7 | Βάρος απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 3.1.8 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 3.1.9 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 3.1.10 | Υλικό ζυγών | Busbar material
| 3.2. | Α/Δ | CIRCUIT BREAKER
| 3.2.1 | Τύπος της μονάδας Α/Δ | Type of the circuit breaker | απλής πίεσης ( puffer type)
| 3.2.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 3.2.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250 A
| 3.2.4 | Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας | Rated duty cycle | O-0,3s-CO-3min-CO
| 3.2.5 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31 kA
| 3.2.6 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Rated power frequency withstand voltage | 325kV, 1min
| 3.2.7 | Ονομαστική έντασης ζεύξης (MAKING CURRENT) | Rated making current
| 3.2.8 | Ονομαστική ένταση διακοπής (BREAKING CURRENT) | Rated breaking current
| 3.2.9 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 3.2.10 | Ικανότητα διακοπής χωρητικού ρεύματος | Rated breaking capability of capacitive current | >170A
| 3.2.11 | Ικανότητα διακοπής επαγωγικού ρεύματος | Rated breaking capability of inductive current
| 3.2.12 | Συντελεστής φάσης | Phase factor
| 3.2.13 | Συντελεστής εύρους | Amplitude factor
| 3.2.14 | Ρυθμός ανόδου της τάσης επαναφής (R.R.R.V.) | Rate of rise of restriking voltage (RRRV)
| 3.2.15 | Χρόνος ανοίγματος (OPENING TIME) | Opening time
| 3.2.16 | Χρόνος ζεύξης (MAKE TIME) | Make time
| 3.2.17 | Ολικός χρόνος διακοπής (TOTAL BREAK TIME) | Total break time | < 65 ms
| 3.2.18 | Τύπος μηχανισμού (υδραυλικός, πνευματικός κλπ.) | CB drive mechanism (hydraulic, etc.)
| 3.2.19 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 3.2.20 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 3.2.21 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 3.2.22 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 3.2.23 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 3.3 | Α/Ζ ΖΥΓΩΝ | BUSBAR ISOLATOR
| 3.3.1 | Τύπος της μονάδας Α/Ζ | Type of isolator module
| 3.3.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 3.3.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250 A
| 3.3.4 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage
|  | α) προς γη | a) to earth | 750 kV-1,2/50 μs
|  | β) μεταξύ φάσεων | b)between phases
| 3.3.5 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage
|  | α) προς γη | a) to earth | 325kV
|  | β) μεταξύ φάσεων | b)between phases
| 3.3.6 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 3.3.7 | Ικανότητα διακοπής χωρητικού ρεύματος | Breaking capability of capacitive current
| 3.3.8 | Ικανότητα διακοπής επαγωγικού ρεύματος | Breaking capability of inductive current
| 3.3.9 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 3.3.10 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 3.3.11 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 3.3.12 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 3.3.13 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 3.4 | ΓΕΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | MAINTENANCE EARTHING SWITCH
| 3.4.1 | Τύπος του γειωτή | Type of earthing switch
| 3.4.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 3.4.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250 A
| 3.4.4 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 3.4.5 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage | 325kV
| 3.4.6 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 3.4.7 | Πίεση SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 3.4.8 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 3.4.9 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 3.4.10 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 3.4.11 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 3.5 | ΤΑΧΥΓΕΙΩΤΗΣ | HIGH SPEED EARTHING SWITCH
| 3.5.1 | Τύπος του γειωτή | Type of earthing switch
| 3.5.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170 kV
| 3.5.3 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 3.5.4 | Ονομαστική ένταση ζεύξης | Rated making current
| 3.5.5 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 3.5.6 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 3.5.7 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 3.5.8 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 3.5.9 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 3.5.10 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 3.6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ | CURRENT TRANSFORMER
| 3.6.1 | Τύπος Μ.Ε.1 | Type of CT 1
|  | Λόγος | Ratio | 500/1-1A
|  | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής υπερέντασης - Ισχύς | Accuracy class, overcurrent burden,power
|  | 1ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Διαφορική Προστασία Μ/Σ | 1st core - Used for Differential Transformer Protection | 5Ρ, 20, 30 VA
|  | 2ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Προστασία Υπερέντασης Μ/Σ | 2nd core - Used for Transformers O/C Protection | 5Ρ, 20, 30 VA
| 3.6.2 | Τύπος Μ.Ε.2 | Type of CT 2
|  | Λόγος | Ratio | 1000/1-1-1A
|  | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής υπερέντασης - Ισχύς | Accuracy class, overcurrent burden,power
|  | 1ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Διαφορική Προστασία Zυγών | 1st core - Used for Busbar Differential Protection | 5Ρ, 20, 30 VA
|  | 2ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για την Κύρια Μέτρηση | 2nd core - Used for the Main Measurement | 0,2, -- , 30 VA
|  | 3ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για τη Βοηθητική Μέτρηση | 3nd core - Used for the Backup Measurement | 0,2, -- , 40 VA
ΤΠ ΕΡΓΟΥ § 3.2 | 3.7 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ | VOLTAGE TRANSFORMER
| 3.7.1 | Τύπος του μετ/στου τάσης | Type of voltage transformer
| 3.7.2 | Μονοπολικός ή Τριπολικός | Single-pole or three-pole | Μονοπολικός
|  | Λόγος | Ratio | (160/√3) / (0,12/√3-0,12√3) kV
|  | Κλάση ακρίβειας - Ισχύς | Accuracy class, power
|  | 1ος πυρήνας -Χρησιμοποιείται για την Κύρια Μέτρηση | 1st core - Used for the Main Measurement | 0,2, -- , 25 VA
|  | 2ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για τη Βοηθητική Μέτρηση | 2nd core - Used for Synchronization Control | 0,2, -- , 50 VA
| 3.7.3 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 3.7.4 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 3.7.5 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 3.7.6 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 3.8 | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ
| 3.8.1 | Τύπος του ακροκιβωτίου | Type of endbox
| 3.8.2 | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Service temperature range
| 3.8.3 | Στάθμη βραχυκύκλωσης | Short-circuit capacity
| 3.8.4 | Ενταση βραχείας διάρκειας | Short-time current
| 3.8.5 | Κρουστική τάση | Impulse withstand voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 3.8.6 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage
| 3.8.7 | Ονομαστική ένταση λειτουργίας στα 150 kV | Rated operating current at 150 kV
| 3.8.8 | Υλικό μονωτήρα | Material of insulators
| 3.8.9 | Στάθμη μόνωσης μονωτήρων του ακροκιβωτίου | Insulatiron level of endbox insulator
| 3.8.10 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 3.8.11 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 3.8.12 | Συνολικό βάρος ακροκιβωτίου | Total weight of endbox
| 3.8.13 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 3.9 | ΚΥΨΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | CONTROL AND INSTRUMENTS PANEL
| 3.9.1 | Σύντομη περιγραφή και διαστάσεις | Brief description and dimensions
| 3.9.2 | Τύποι βοηθητικών Η/Ν | Types of auxiliary relays
| 3.9.3 | Βολτόμετρο (kV) | Voltmeter (kV)
| 3.9.4 | Αμπερόμετρο (kA) | Ammeter (kA)
| 3.9.5 | Μετρητής ενεργού ισχύος (MW) | MW-meter
| 3.9.6 | Μετρητής αέργου ισχύος (MVAr) | MVAr-meter
| 3.9.7 | Τάση τροφοδότησης βοηθητικών κυκλωμάτων | Supply voltage of auxiliary circuits
| 3.9.8 | Βαθμός προστασίας κυψέλης | Protection class of panel
4 |  | ΠΕΔΙΟ ΖΕΥΞΗΣ ΖΥΓΩΝ | BUS COUPLER BAY
| 4.1 | ΖΥΓΟΙ | BUSBAR
| 4.1.1 | Τύπος της μονάδας ζυγών (3 φάσεις σε ένα διαμέρισμα ή κάθε φάση σε ανεξάρτητο διαμέρισμα) | Type of busbar module (3 poles in one compartment or every single pole in a separate compartment)
| 4.1.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC)
| 4.1.3 | Κρουστική τάση (1,2/50 μs) | Rated impulse voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 4.1.4 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1600Α
| 4.1.5 | Ενταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time withstand current
| 4.1.6 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 current at 20 oC
| 4.1.7 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 4.1.8 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 4.1.9 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 4.1.10 | Υλικό ζυγών | Busbar material
| 4.2 | Α/Δ | CIRCUIT BREAKER
| 4.2.1 | Τύπος της μονάδας Α/Δ | Type of the circuit breaker | απλής πίεσης ( puffer type)
| 4.2.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170kV
| 4.2.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250A
| 4.2.4 | Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας | Rated duty cycle | O-0,3s-CO-3min-CO
| 4.2.5 | Ονομστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 4.2.6 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Rated power frequency withstand voltage | 325kV, 1min
| 4.2.7 | Ονομαστική ένταση ζεύξης (MAKING CURRENT) | Rated making current
| 4.2.8 | Ονομαστική ένταση διακοπής (BREAKING CURRENT) | Rated breaking current
| 4.2.9 | Ικανότητα διακοπής χωρητικού ρεύματος | Rated breaking capability of capacitive current | >170A
| 4.2.10 | Ικανότητα διακοπής επαγωγικού ρεύματος | Rated breaking capability of inductive current
| 4.2.11 | Συντελεστής φάσης | Phase factor
| 4.2.12 | Συντελεστής εύρους | Amplitude factor
| 4.2.13 | Ρυμός ανόδου της τάση επαναφής (R.R.R.V.) | Rate of rise of restriking voltage (RRRV)
| 4.2.14 | Κρουστική τάση | Impulse withstand voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 4.2.15 | Χρόνος ανοίγματος (OPENING TIME) | Opening time
| 4.2.16 | Χρόνος ζεύξης (MAKE TIME) | Make time
| 4.2.17 | Ολικός χρόνος διακοπής (TOTAL BREAK TIME) | Total break time | <65ms
| 4.2.18 | Τύπος μηχανισμού (υδραυλικός, πνευματικός κλπ.) | CB drive mechanism (hydraulic, etc.)
| 4.2.19 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 4.2.20 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 4.2.21 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 4.2.22 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 4.2.23 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 4.3 | Α/Ζ ΖΥΓΩΝ | BUSBAR ISOLATOR
| 4.3.1 | Τύπος της μονάδας Α/Ζ | Type of isolator module
| 4.3.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170kV
| 4.3.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250A
| 4.3.4 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage
|  | α) προς γη | a) to earth | 750 kV-1,2/50 μs
|  | β) μεταξύ φάσεων | b)between phases
| 4.3.5 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage
|  | α) προς γη | a) to earth | 325kV
|  | β) μεταξύ φάσεων | b)between phases
| 4.3.6 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 4.3.7 | Ικανότητα διακοπής χωρητικού ρεύματος | Breaking capability of capacitive current
| 4.3.8 | Ικανότητα διακοπής επαγωγικού ρεύματος | Breaking capability of inductive current
| 4.3.9 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 4.3.10 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 4.3.11 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 4.3.12 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 4.3.13 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 4.4 | ΓΕΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | MAINTENANCE EARTHING SWITCH
| 4.4.1 | Τύπος του γειωτή | Type of earthing switch
| 4.4.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170kV
| 4.4.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250A
| 4.4.4 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 4.4.5 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage | 325kV
| 4.4.6 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 4.4.7 | Πίεση SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 4.4.8 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 4.4.9 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 4.4.10 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 4.4.11 | Αριθμός βοηθητικών επαφών | Amount of auxiliary contacts
| 4.5 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ | CURRENT TRANSFORMER
| 4.5.1 | Τύπος Μ.Ε. | Type of CT
| 4.5.2 | Λόγος | Ratio | 1000/1-1A
| 4.5.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής υπερέντασης | Accuracy class, overcurrent burden,power
|  | 1ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Διαφορική Προστασία Ζυγών | 1st core - Used for Busbar Differential Protection | 5P,20,30VA
|  | 2ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Διαφορική Προστασία Ζυγών | 2nd core - Used for Busbar Differential Protection | 5P,20,30VA
| 4.6 | ΚΥΨΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | CONTROL AND INSTRUMENTS PANEL
| 4.6.1 | Σύντομη περιγραφή και διαστάσεις | Brief description and dimensions
| 4.6.2 | Τύποι βοηθητικών Η/Ν | Types of auxiliary relays
| 4.6.3 | Βολτόμετρα (kV), (1 για κάθε ζυγό) | Voltmeter (kV) ( 1 for each busbar)
| 4.6.4 | Τάση τροφοδότησης βοηθητικών κυκλωμάτων | Supply voltage of auxiliary circuits
| 4.6.5 | Βαθμός προστασίας κυψέλης | Protection class of panel
5 |  | ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | MEASUREMENT BAY
| 5.1 | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 5.1.1 | Τύπος της μονάδας ζυγών (3 φάσεις σε ένα διαμέρισμα ή κάθε φάση σε ανεξάρτητο διαμέρισμα) | Type of busbar module (3 poles in one compartment or every single pole in a separate compartment)
| 5.1.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC)
| 5.1.3 | Κρουστική τάση (1,2/50 μs) | Rated impulse voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 5.1.4 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1600A
| 5.1.5 | Ενταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time withstand current
| 5.1.6 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 current at 20 oC
| 5.1.7 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6
| 5.1.8 | Βάρος της μονάδας | Weight of module
| 5.1.9 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module
| 5.1.10 | Υλικό ζυγών | Busbar material
| 5.2 | Μ/Σ ΤΑΣΗΣ | VOLTAGE TRANSFORMER
| 5.2.1 | Τύπος του μετ/στού τάσης | Type of voltage transformer
| 5.2.2 | Μονοπολικός ή τριπολικός | Single-pole or three-pole | Μονοπολικός
| 5.2.3 | Λόγος | Ratio | (160/√3) / (0,12/√3-0,12√3) kV
| 5.2.4 | Κλάση ακριβείας-Ισχύς | Accuracy class, power
|  | 1ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Μέτρηση | 1st core - Used for Measurement | 0,5-,50VA
|  | 2ος πυρήνας - Χρησιμοποιείται για Έλεγχο Συγχρονισμού | 2nd core - Used for Synchronization Control | 0,5,-,50VA
| 5.2.5 | Πίεση του SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 5.2.6 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 5.2.7 | Βάρος της μονάδας | Weight of module (if in separate comp.)
| 5.2.8 | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions of module (if in separate comp.)
| 5.3 | ΓΕΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΥΓΩΝ | BUSBAR MAINTENANCE EARTHING SWITCH
| 5.3.1 | Τύπος του γειωτή (1 για κάθε ζυγό) | Type of earthing switch ( 1 for each busbar)
| 5.3.2 | Ονομαστική τάση (κατά IEC) | Rated voltage (acc. to IEC) | 170kV
| 5.3.3 | Ονομαστική ένταση | Rated current | 1250A
| 5.3.4 | Κρουστική τάση | Rated impulse withstand voltage | 750 kV-1,2/50 μs
| 5.3.5 | Τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα | Power frequency withstand voltage | 325kV
| 5.3.6 | Ονομαστική ένταση βραχείας διάρκειας | Rated short-time current | 31kA
| 5.3.7 | Πίεση SF6 στους 20 oC | SF6 pressure at 20 oC
| 5.3.8 | Βάρος του απαιτούμενου SF6 (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of required SF6(if in separate comp.)
| 5.3.9 | Βάρος της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Weight of module (if in separate comp.)
| 5.3.10 | Διαστάσεις της μονάδας (εφόσον είναι σε ξεχωριστό διαμέρισμα) | Dimensions of module (if in separate comp.)
1.2 |  | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 170 kV GIS ΜΕ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ (GIL) | 170 kV GIS EQUIPMENT FOR THE CONNECTION WITH POWER TRANSFORMERS (GIL)
1 |  | ΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ SF6 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ | GIL
| 1.1 | Κανονισμοί | Standards
| 1.2 | Κατασκευαστής / Τύπος | Manufacturer/Type
| 1.3 | Υλικό περιβλήματος | Housing Material
| 1.4 | Ονομαστική τάση λειτουργίας | Rated Voltage
| 1.5 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated Current
| 1.6 | Αντοχή σε ατμοσφαιρικές κρουστικές υπερτάσεις 1.2/50 μs | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 1.7 | Oνομαστικό συμμετρικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1s) | Rated symmetrical short circuit current (1s)
| 1.8 | Αέριο μόνωσης | Gas insulator
| 1.9 | Συνολικός όγκος / μάζα αερίου | Gas total volume/ mass
| 1.10 | Μήκος αγωγού | Length
|  | ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ SF6 | SF6 TO TRANSFORMER BUSHINGS
2 |  | ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Υ.Τ. Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ
| 2.1 | Κανονισμοί | Standards
| 2.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 2.3 | Τύπος (περιγραφή) | Type(description)
| 2.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated Current
| 2.5 | Αντοχή σε ατμοσφαιρικές κρουστικές υπερτάσεις 1.2/50 μs | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 2.6 | Oνομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1s) | Rated short circuit current (1s)
| 2.7 | Υλικά σύνδεσης με ακροδέκτες Υ.Τ. Μ/Σ | Connection Materials with HV Transformer Bushings
1.3 |  | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 150/21kV, 40/50 MVA ΚΑΙ 20/25MVA, Dyn1 | THREE-PHASE TRANSFORMERS 150/21kV, 40/50MVA AND 20/25MVA, Dyn1
|  | Περιγραφή ΔΔ-387 / 04.2018 | Description ND-387/04.2018
1 |  | Γενικά | General
| 1.1 | Τυπος Μ/Σ | Type of transformer | Τριφασικός μετασχηματιστής ελαίου, δύο τυλιγμάτων, με γειωμένο ουδέτερο, για υπαίθρια εγκατάσταση
| 1.2 | Ονομαστική τάση και αριθμός φάσεων τυλιγμάτων | Rated voltage and number of phase windings | Πρωτεύον 150 kV 3 φάσεις Δευτερεύον 21kV 3 φάσεις
| 1.3 | Διανυσματική ομάδα Μ/Σ | Vector group of the transformer | Dyn1
| 1.4 | Ονομαστική ισχύς | Nominal power | 40MVA ONAN /50 MVA ONAF
| 1.5 | Τύπος πυρήνα και σκέλη πυρήνα | Core type and core limbs | Μορφή πυρήνα- Τρία (3) σκέλη
| 1.6 | Στάθμες μονώσεως | Insulation Levels | ΥΤ 170kV LI/AC 750/325kV XT 24kV LI/AC 145/50kV
| 1.7 | Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια βραχυκυκλώματος | Maximum permissible short circuit duration | 2 δευτερόλεπτα
| 1.8 | Υποβολή υπολογισμών της θερμικής και δυναμικής αντοχής του Μ/Σ σε βραχυκύκλωμα | Special calculations of the thermal and dynamic ability of the transformers to withstand short circuit | ΝΑΙ
| 1.9 | Πιστοποιητικό πραγματικής δοκιμής ικανότητας αντοχής σε βραχυκύκλωμα που έχει εκτελεστεί σε παρόμοιο Μ/Σ Ισχύος | Certificate of the withstand to short circuit real test, performed in a similar Power Transformer | ΝΑΙ
| 1.10 | Συνδεσμολογία τυλιγμάτων Μ/Σ | Transformer connection | Πρωτεύον - Τρίγωνο Δευτερεύον- Αστέρας
| 1.11 | Κατηγορία μόνωσης τυλιγμάτων | Winding Insulation category | Ομοιόμορφης μόνωσης
| 1.12 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Winding temperature rise limits | 65⁰C (κλάση Α) για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C
| 1.13 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας λαδιού | Oil temperature rise limits | 60⁰C για θερμοκρασία περιβάλλοντος 40⁰C
| 1.14 | Όρια ανύψωσης θερμοκρασίας θερμότερου σημείου (hot - spot) | Hot Spot temperature rise limits | 78oC
| 1.15 | Δυνατότητα υπέρτασης α) Σε κενή λειτουργία β) Στα 40000 KVA | Overvoltage capability: a) At no load function b) At 40000 KVA | α) 10 % σε κενή λειτουργία β) 5 % στα ονομαστικά MVA χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της θερμοκρασίας με συντελεστή ισχύος 80% ή υψηλότερο
| 1.16 | Ελάχιστα όρια αντίστασης μόνωσης στους 20⁰C | Minimum limits of insulation resistance at 20οC | ΥΤ 5 GΩ ΧΤ 3 GΩ
| 1.17 | Σύνθετη αντίσταση | Impedance Voltage | Όχι λιγότερο από 16% σε κάθε λήψη του OLTC (40 MVA) Όχι λιγότερο από 20% σε κάθε λήψη του OLTC (50 MVA)
| 1.18 | Aπώλειες υπό φορτίο (χαλκού) του Μ/Σ ισχύος στα 40MVA | Load (copper) losses of the 40/50 MVA Power Transformer, at 40 MVA | ≤110 kW στην κεντρική λήψη (Νο 7) του OLTC
| 1.19 | Δεδομένα απωλειών | Losses data | Οι απώλειες εν κενώ ≤ 24 kW Οι απώλειες ψύξεως ≤ 4 kW
| 1.20 | Κορυφαίος δείκτης απόδοσης (PEI) | Peak Efficiency Index (PEI) | Για τα 40 MVA ONAN PEI ≥ 99,724 % Για τα 50 MVA ONAF PEI ≥ 99,734 %
| 1.21 | Όρια τιμών ρευμάτων μαγνήτισης | Limits of magnetizing current values | Για τάση δευτερεύοντος 21kV 0,35% με ανοχή +30% Για τάση δευτερεύοντος 23,1 kV 1% με ανοχή +30%
| 1.22 | Στάθμη θορύβου α) Μ/Σ χωρίς ανεμιστήρες β) Με ανεμιστήρες σε λειτουργία | Acoustic Noise Level a) Transformer without fans b) With the fans in operation | Το επίπεδο της ακουστικής ισχύος του μετασχηματιστή δεν θα υπερβαίνει τα 72 dB(A): α) σε απόσταση 0,3m από τον Μ/Σ (χωρίς ανεμιστήρες σε λειτουργία) και β) σε απόσταση δύο (2) μέτρων από το Μ/Σ ( με ανεμιστήρες σε λειτουργία)
| 1.23 | Μέγιστη Περιεκτικότητα σε Αρμονικές Παραγόμενες από το Μ/Σ | Maximum Harmonic Contect produced by the Transformer
| 1.24 | Εγγυημένες απώλειες α) Απώλειες εν κενώ στα 21 kV β) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 7) 150/21 kV στα 40 MVA γ) Απώλειες χαλκού στην κύρια λήψη (No 7) 150/21 kV στα 50 MVA δ) Συνολικές απώλειες (εν κενώ + απώλειες χαλκού) στα 150/21 kV στα 40 MVA και στα 50 MVA ε) Απώλειες ψύξεως στα 50 MVA | Guaranteed Losses a) No load losses at 21 kV b) Copper losses at principal tap (No 7) 150/21 kV for 40 MVA c) Copper losses at principal tap (No 7) 150/21 kV for 50 MVA d) Total losses (no load + copper losses) at 150/21 kV for 40 MVA and for 50 MVA e) Cooling losses for 50 MVA
| 1.25 | Απώλειες χαλκού συνολικές απώλειες και σύνθετη αντίσταση στην κύρια λήψη 150/21kV α)Στα 50000 kVA β)Στα 40000 kVA γ) Στα 30000 kVA δ) Στα 20000 kVA | Copper losses, total losses and impedance at principal tap 150/21kV a) At 50000 kVA b) At 40000 kVA c) At 30000 kVA d) At 20000 kVA
2 |  | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΕΩΣ (ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΑΣΕΩΣ) ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ | ON – LOAD TAP – CHANGER ( OLTC ) AND VOLTAGE REGULATOR
| 2.1 | Κατασκευαστής του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | Manufacturer of OLTC
| 2.2 | Καταγραφή όλων των τμημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | List of all parts of the OLTC
| 2.3 | Τύπος του μηχανισμού αλλαγής λήψης υπό φορτίο | Type of OLTC | Μηχανικός τύπος ελαίου / κενού
| 2.4 | Αριθμός θέσεων λήψεων | Number of tapping positions | 17
| 2.5 | Απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Required operating temperature of the OLTC | -25 ⁰C έως +100 ⁰C
| 2.6 | Θέση τοποθέτησης των εξαρτημάτων του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και μέθοδος εγκατάστασης | Place of the accessories of OLTC and method of installation
| 2.7 | Δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC Conservator | Ανεξάρτητο δοχείο διαστολής ή δοχείο διαστολής με δύο διαμερίσματα (ένα για το δοχείο του μετασχηματιστή και ένα για τον μηχανισμό αλλαγής λήψης υπό φορτίο)
| 2.8 | Δείκτης στάθμης λαδιού του δοχείου διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Oil level indicator of the conservator | ΝΑΙ
| 2.9 | Αναπνευστήρας με υγροσκοπική ουσία στο δοχείο διαστολής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | “Breather” with absorbent material(silicagel crystals) | ΝΑΙ
| 2.10 | Τύπος λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC Oil type | Με ανασταλτικά ναφθενικής βάσης (inhibited transformer oil) κατάλληλο για μετασχηματιστές, χωρίς τοξικά υγρά όπως PCBs ή PCTs
| 2.11 | Πώμα πλήρωσης και κένωσης διαμερίσματος λαδιού του μεταγωγικού διακόπτη | Filling and drain tap of the diverter switch's oil compartment | ΝΑΙ
| 2.12 | Μονοφασικός μηχανισμός αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | Single phase OLTC | Τρεις (3) μονοφασικές μονάδες
| 2.13 | Διάταξη λήψεως | Tapping arrangement | Αντιστροφής
| 2.14 | Θέση του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο στο τύλιγμα | Position of OLTC in the winding | Στο μέσο του τυλίγματος Υ.Τ.
| 2.15 | Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα διαβάσεως | Maximum Rated Through Current of OLTC | ≥ 250 A
| 2.16 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | 50 Hz
| 2.17 | Ονομαστική τάση | Rated voltage | 170 kV (ενδ. τιμή)
| 2.18 | Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου (50 Ηz, 1 λεπτό) | Rated power frequency withstand voltage (50 Ηz, 1 second) | 325 kV (ενδ. τιμή)
| 2.19 | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής (1,2/50 μs) | Rated lightning impulse withstand voltage (1.2/50 μs) | 750 kV (τιμή κορυφής)
| 2.20 | Ονομαστική βηματική τάση | Rated phase step voltage | 1875 V
| 2.21 | Χειρισμοί του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC operations | 300.000 χειρισμοί χωρίς αλλαγή επαφών, με βηματική τάση 1875 V και με διερχόμενη ένταση ίση με την ονομαστική ένταση του τυλίγματος ΥΤ του μετασχηματιστή στην κύρια λήψη (Νο.7)
| 2.22 | Βοηθητικές επαφές για τηλένδειξη | Auxiliary contacts for remote position indication | ΝΑΙ
| 2.23 | Απαριθμητής λειτουργιών | Operation counter | ΝΑΙ
| 2.24 | Μεταγωγέας σε αντίστοιχο πίνακα, το ελάχιστο τριών (3) θέσεων | Switchboard change over switch with at least (3) three positions | α) Εκτός β) Αυτόματη ρύθμιση τάσεως υπό φορτίο γ) Χειροκίνητη ρύθμιση τάσεως από απόσταση - επιτόπια
| 2.25 | Ηλεκτρονόμος ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay
| 2.25.1 | Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC oil-flow relay's maker and type
| 2.25.2 | Τεμάχια ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | Number of OLTC oil-flow relay 's | 3
| 2.25.3 | Θέση εγκατάστασης ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay 's position of installation | Στο σωλήνα μεταξύ της κεφαλής του μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και του δοχείου διαστολής
| 2.25.4 | Επαφές ηλεκτρονόμου ελέγχου ροής λαδιού | OLTC oil-flow relay 's contacts | Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
| 2.26 | Συσκευή εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device
| 2.26.1 | Κατασκευαστής και τύπος συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device;s maker and type
| 2.26.2 | Τεμάχια συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Number of pressure relief devices | 3
| 2.26.3 | Θέση εγκατάστασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's position of installation
| 2.26.4 | Επαφές συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's contacts | Δύο (2) κανονικά ανοικτές επαφές κατάλληλες για τάση 110 V ΣΡ, η μία για πτώση και η άλλη για σήμανση
| 2.26.5 | Χρόνος αντίδρασης συσκευής εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device's response time
| 2.27 | Μονάδα Μηχανισμού Οδήγησης | Motor Drive Unit
| 2.27.1 | Έλεγχος Μονάδας μηχανισμού οδήγησης | Motor Drive Unit's Control | Τοπικά / εξ’ αποστάσεως
| 2.27.2 | Έλεγχος επείγουσας ανάγκης | Emergency control | ΝΑΙ
| 2.27.3 | Τάση τροφοδοσίας των κυκλωμάτων ελέγχου του μηχανισμού οδήγησης | Supply Voltage for the control circuits of the motor drive unit | 110 V ΕΡ
| 2.27.4 | Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα του κινητήρα του μηχανισμού οδήγησης | Supply voltage and frequency of the motor | 3φ, 400 V ΕΡ, 50 HZ με ανοχές από 85% έως 110%
| 2.27.5 | Εγκατάσταση | Installation | Εκτός του δοχείου του μετασχηματιστή και συνδεδεμένος με το μηχανισμό αλλαγής λήψεως υπό φορτίο με άξονα οδήγησης και γρανάζια
| 2.27.6 | Πίνακας ελέγχου της μονάδος μηχανισμού οδήγησης | Motor drive and control cabinet | Προστασία IP55 κατά ΙEC 60529
| 2.27.7 | Διακόπτης επιλογής “εκτός – τοπικά – εξ’ αποστάσεως” | “Off – Local – Remote” selector switch | ΝΑΙ
| 2.27.8 | Δύο μπουτόν για αύξηση μείωση βήματος τάσεως και ενός μπουτόν για επείγουσα κράτηση | Two(2) push– buttons for raise, lowering and emergency stop push button | ΝΑΙ
| 2.27.9 | Δείκτης θέσεως λήψεως (βήματος) | Tap indicator (steps) | ΝΑΙ
| 2.27.10 | Μετρητής λειτουργιών αλλαγής λήψεως (βήματος) | Counter of change's accomplished (steps) | ΝΑΙ
| 2.27.11 | Αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης ελεγχόμενες από θερμοστάτη | Anti – condensation heaters controlled by thermostat | ΝΑΙ
| 2.27.12 | Τάση αντιστάσεων αντισυμπύκνωσης | Voltage of anti – condensation heaters | 230 V ΕΡ
| 2.27.13 | Χειροκίνητη λειτουργία | Manual operation | ΝΑΙ
| 2.27.14 | Έλεγχος και ενδείξεις από απόσταση | Remote control and indication | ΝΑΙ
| 2.27.15 | Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου των βοηθητικών κυκλωμάτων | Power frequency withstand voltage of auxiliary circuits | 2 kV για ένα λεπτό
| 2.28 | Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης | Automatic Voltage Regulator
| 2.28.1 | Κατασκευαστής και τύπος αυτόματου ρυθμιστή τάσης | Automatic Voltage Regulator's Maker and Type
| 2.28.2 | Από ποιο επίπεδο τάσης θα λαμβάνει ο ρυθμιστής τάσεως είσοδο τάσης και έντασης | From which voltage level will the Voltage Regulator get voltage and current input | 20 kV
| 2.28.3 | Διαθέσιμη τάση και ένταση για τις αναλογικές εισόδους | Available voltage and current for the analogue inputs | Μ/Σ τάσεως με ονομαστική τάση δευτερεύοντος 100 V, Μ/Σ έντασης με ονομαστική ένταση δευτερεύοντος 1 Α ή 5 Α
| 2.28.4 | Παροχή ισχύος ρυθμιστή τάσης | Power supply of the voltage regulator | 110 V ΣΡ
| 2.28.5 | Περιοχή ρύθμισης επιθυμητής τάσης | Adjustment range of voltage set point | 90-110% της ονομαστικής τάσης
| 2.28.6 | Περιοχή ρύθμισης τάσης επικάλυψης | Adjustment range of overlap voltage | 0,5%-5% της επιθυμητής τάσης
| 2.28.7 | Λειτουργίες που θα περιλαμβάνει ο ρυθμιστής τάσης | OLTC's functions | Yπότασης, υπέρτασης και υπερέντασης, οι οποίες θα δεσμεύουν τη λειτουργία του μηχανισμού λήψεως
| 2.28.8 | Δυνατότητα ρυθμίσεως ηλεκτρονόμου χρονικής καθυστερήσεως | Time delay device adjustment | 10 έως 100 δευτερόλεπτα
| 2.28.9 | Μέθοδοι ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης του ρυθμιστή τάσης | Principles of OLTC time delay | Μέθοδος αντιστρόφου χρόνου καθυστέρησης ή μέθοδος σταθερού χρόνου καθυστέρησης
| 2.28.10 | Ψηφιακή οθόνη για ένδειξη της θέσης λήψης και της μετρούμενης τάσης | Digital display for indication of the tap position and the measured voltage | ΝΑΙ
| 2.28.11 | Έλεγχος του μηχανισμού αλλαγής λήψεων | Control of the OLTC | Είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα μέσω κομβίων στην πρόσοψη του ρυθμιστή τάσης, είτε χειροκίνητα μέσω απομακρυσμένων εντολών «ανέβασε τάση – κατέβασε τάση» προς το ρυθμιστή τάσης
| 2.28.12 | Ρυθμίσεις ρυθμιστή τάσης | Settings of voltage regulator | Μέσω των τοπικών κομβίων και οθόνης ή μέσω ενός λογισμικού ρύθμισης, εγκατεστημένο σε έναν προσωπικό Η/Υ
| 2.28.13 | Παράδοση λογισμικού και το σχετικού καλωδίου επικοινωνιών | Delivery of software and the relevant communication cable to HENDO | ΝΑΙ
| 2.28.14 | Βηματική συσκευή για να εξασφαλίζεται η αλλαγή κατά μία μόνο θέση ακόμα και εάν οι διακόπτες ελέγχου κρατούνται συνεχώς στη θέση "ΕΝΤΟΣ". | Step by step device incorporated in the control circuit to ensure one tap-change only, even when the control switches are held continuously in the 'ON' position. | ΝΑΙ
| 2.28.15 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας ρυθμιστή τάσης | Automatic voltage regulator communication protocol | IEC 61850
| 2.29 | Εγγύηση μηχανισμού αλλαγής λήψεως υπό φορτίο | OLTC Warranty | Τρία (3) έτη
3 |  | ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ | BASIC EQUIPMENT OF TRANSFORMERS AND ACCESSORIES
| 3.1 | Δοχείο Μετασχηματιστή | Transformer's tank
| 3.1.1 | Τύπος δοχείου Μ/Σ | Transformer's tank type | Τύπου καμπάνας (BELL type)
| 3.1.2 | Σύνδεση δοχείου στη βάση του Μ/Σ με βιδωτή φλάντζα | Bell type tank connected with the transformer base by bolted flange | ΝΑΙ
| 3.1.3 | Αντοχή δοχείου Μ/Σ σε κενό τουλάχιστον 20 Torr όταν είναι χωρίς λάδι | Transformer tank withstands 20 Torr at least vacuum when it is without oil | ΝΑΙ
| 3.1.4 | Υποδοχές για ανύψωση, έλξη και για γρύλους | Lugs for lifting purposes, pulling eyes or other arrangement for attaching pulling rig for moving the transformer, jack bosses for handling the entire weight of the transformer | ΝΑΙ
| 3.1.5 | Ανθρωποθυρίδες, διαστάσεων ενδεικτικά 50x50 cm2 για την επέμβαση/επιθεώρηση των μονωτήρων του μετασχηματιστή και δύο τουλάχιστον ανθρωποθυρίδες, κατάλληλων διαστάσεων, για την πρόσβαση στο εσωτερικό του Μ/Σ. | Manholes on the tank cover and/or walls, dimensioned indicative of 50x50cm2, so as to fix/ inspect the transformer conductors and two manholes on the tank cover for the access inside the transformer tank | ΝΑΙ
| 3.1.6 | Γείωση δοχείου Μ/Σ σε δύο τουλάχιστον σημεία διαγωνίως | Grounding pads near the bottom of the transformer tank in two points at least diagonally | ΝΑΙ
| 3.1.7 | Ο μαγνητικός πυρήνας του μετασχηματιστή θα είναι γειωμένος σε ένα μόνο σημείο. Η γείωση του πυρήνα θα υλοποιηθεί με έναν γειωμένο αγωγό, ο οποίος θα συνδέει τον πυρήνα με ένα κουτί γείωσης, τοποθετημένο εξωτερικά στο δοχείο του μετασχηματιστή για να ελέγχεται χωρίς να ανοιχτεί το δοχείο του Μ/Σ | The magnetic core of the transformer will be earthed at only one point. The core earthing will be realized through an insulated conductor, connecting the core to an earthing box, placed externally on the transformer tank. By this way the core earthing could be tested without opening the transformer tank | ΝΑΙ
| 3.1.8 | Το κάλυμμα του δοχείου του Μ/Σ θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παραμονή του νερού. | The cover of the transformer tank should be designed in such way so the stagnation of the water to be avoided | ΝΑΙ
| 3.1.9 | Mεταλλική σκάλα αναρρίχησης στο πάνω σημείο των ψυγείων του Μ/Σ και του δοχείου διαστολής | A metallic climbing ladder shall be provided in the upper part of the transformer’s radiators and of the conservation tank | ΝΑΙ
| 3.2 | Δοχείο Διαστολής | Conservator Tank
| 3.2.1 | Τύπος δοχείου διαστολής | Conservator tank type
| 3.2.2 | Διαμερίσματα δοχείου διαστολής | Conservator tank compartments | Ένα ή δύο
| 3.2.3 | Αναπνευστήρες και ελαστικός υδροαντισταθμιστής | Breathers and elastic hydrostater (rubber air cell) | ΝΑΙ
| 3.3 | Ψυκτικά Σώματα | Radiators
| 3.3.1 | Πρότυπα Σχεδίασης και Δοκιμής των Ψυκτικών Σωμάτων | Standards for design and testing of radiators | Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50216-1 και EN 50216-6
| 3.3.2 | Δυνατότητα απομάκρυνσης των ψυκτικών σωμάτων από τον Μ/Σ χωρίς αποστράγγιση του λαδιού | Radiators may be removed without draining oil from tank | ΝΑΙ
| 3.4 | Μονωτήρες Διέλευσης | Bushings
| 3.4.1 | Σχεδίαση μονωτήρων διέλευσης | Design of bushings | Σύμφωνη με τον κανονισμό IEC – 60137
$1.3.2 ΤΠΕ | 3.4.2 | Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ | Type of HV Bushings | SF6 to Oil
| 3.4.3 | Τύπος μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ και ουδετέρου | Type of LV and Neutral Bushings | Eμποτισμένου υπαίθριου χωρητικού τύπου, μονώσεως λαδιού ή στερεού τύπου
| 3.4.4 | Περίβλημα μόνωσης των μονωτήρων διελεύσεως | Bushing insulation housing | Υψηλής ποιότητας πορσελάνη ή από σωλήνα ινών εμποτισμένων σε ρητίνη και με επικάλυψη από πυριτιούχο λάστιχο
| 3.4.5 | Χαρακτηριστικά μονωτήρων διέλευσης ΥΤ 1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή) 2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή) 3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α) 4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec (Ιth) 5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id) 6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας 7) Γωνία έδρασης 8) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη 9) Διηλεκτρικός συντελεστής απωλειών (tanδ) για τάση 1.05*Um 3 10) Όριο μερικών εκκενώσεων για μέγιστη ονομαστική τάση λειτουργίας (Um) 11) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV) 12) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV) | HV Bushing Rating Characteristics 1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.) 2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.) 3) Rated current (Ir*)(A) 4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith) 5) Rated dynamic current (Id) 6) Cantilever operating load (N) 7) Angle of mounting 8) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts 9) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05 Um/√3 voltage 10) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage 11) Lightning impulse withstand voltage (KV) 12) Power frequency withstand voltage (KV)
| 3.4.6 | Χαρακτηριστικά μονωτήρων διέλευσης ΧΤ - Ουδετέρου 1) Μέγιστη ονομαστική πολική τάση λειτουργίας (Um) (kV- ενδ. τιμή) 2) Ονομαστική φασική τάση λειτουργίας (kV- ενδ. τιμή) 3) Ονομαστικό ρεύμα (Ιr*) (Α) 4) Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα 1 sec Ιth 5) Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Id) 6) Αντοχή σε κάμψη (Ν) λειτουργίας 7) Μήκος ερπυσμού (mm) 8) Γωνία έδρασης 9) Θερμικό όριο – κλάση μονωτικού υλικού σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη 10) Βασική στάθμη μόνωσης σε ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (kV) 11) Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (kV) | LV - Neutral Bushing Rating Characteristics 1) Highest rated Voltage (phase to phase) (Um) (KV-r.m.s.) 2) Rated phase to earth operating voltage (KV-r.m.s.) 3) Rated current (Ir*)(A) 4) Rated thermal short time current, 1 sec (Ith) 5) Rated dynamic current (Id) 6) Cantilever operating load (N) 7) Creepage distance (mm) 8) Angle of mounting 9) Temperature limits – class of the insulating material in contact with metal parts 10) Dielectric dissipation factor (tanδ) at 1,05Um/√3 voltage 11) Maximum value of partial discharge quantity at Um operating voltage 12) Lightning impulse withstand voltage (KV) 13) Power frequency withstand voltage (KV)
| 3.4.7 | Συνθήκες λειτουργίας μονωτήρων διέλευσης | Bushing operating conditions | Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25 ⁰C μέχρι +45 ⁰C και για υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρα
| 3.4.8 | Ακροδέκτες ΥΤ | HV Bushings
| 3.4.9 | Ακροδέκτες ΧΤ | LV Bushings | Επικασσιτερωμένος χαλκός, τετραγωνικού σχήματος, με διαστάσεις περίπου 100 mm x 100 mm x 15 mm.
| 3.4.10 | Είναι εφοδιασμένοι οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ με τα εξαρτήματα της παρ. ΙΧ 4.2 | Are the HV Bushings equipped with the accessories of par. IX 4.2 | ΝΑΙ
| 3.4.11 | Εχουν οι μονωτήρες διέλευσης ΥΤ, ΧΤ και ουδετέρου ονομαστική πινακίδα με τις σημάνσεις της παρ. ΙΧ4.3 | Are the HV, LV and neutral bushings equipped with a rating plate including the markings of par. ΙΧ4.3 | ΝΑΙ
| 3.4.12 | Κατασκευαστής μονωτήρων διέλευσης ΥΤ | HV Bushings Maker
| 3.4.13 | Κατασκευαστής μονωτήρων διέλευσης ΧΤ | LV Bushings Maker
| 3.4.14 | Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΥΤ | HV Bushings current transformers | α) 200/1 5P20 25 VA για διαφορική προστασία Μ/Σ β) 1000-500/1 5P20 50 VA για τη διαφορική προστασία ζυγών
| 3.4.15 | Μετασχηματιστές εντάσεως μονωτήρων διελεύσεως ΧΤ | LV Bushings current transformers
| 3.5 | Τύπος Λαδιού Μ/Σ και κατασκευαστής | Maker and Type of Transformers Oil | Το λάδι του μετασχηματιστή θα είναι με ανασταλτικά, ναφθενικής βάσης, κατάλληλο για μετασχηματιστές (inhibited transformer oil) και σύμφωνο με την τελευταία έκδοση του κανονισμού IEC - 60296. Δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες, όπως PCΒs ή PCΤs κ.τ.λ. Οι φυσικοχημικές του ιδιότητες θα πληρούν τις προδιαγραφές του IEC – 60422 για νέους μετασχηματιστές ισχύος 150/21 kV.
| 3.6 | Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρες | Cooling system with fans
| 3.6.1 | Αριθμός ανεμιστήρων | Number of fans
| 3.6.2 | Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα κατά την εκκίνηση | Fans Motor Starting Power
| 3.6.3 | Ισχύς κινητήρα ανεμιστήρα σε λειτουργία | Fans Motor Power under Operation
| 3.6.4 | Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα ανεμιστήρα | Maker and Type of Transformers Fan
| 3.7 | Ηλεκτρονόμος Buchholz | Buchholz Relay
| 3.7.1 | Κατασκευαστής και τύπος ηλεκτρονόμου Buchholz | Maker and Type of Buchholz Relay
| 3.7.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Στο σωλήνα που ενώνει το δοχείο διαστολής με το δοχείο του μετασχηματιστή
| 3.7.3 | Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως | Characteristics of alarm contacts
| 3.7.4 | Χαρακτηριστικά των επαφών πτώσης | Characteristics of trip contacts
| 3.7.5 | Συσκευή Συλλογής Αερίου | Gas collection device | ΝΑΙ
| 3.8 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού | Oil temperature indicator
| 3.8.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού | Maker and type of oil temperature indicator
| 3.8.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως και πτώσης | Characteristics of alarm and trip contacts
| 3.8.3 | Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης | Teletransmission of the measurement | ΝΑΙ
| 3.9 | Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος | Winding Temperature Indicator
| 3.9.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου μέτρησης θερμοκρασίας τυλίγματος | Maker and Type of Winding Temperature Indicator
| 3.9.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών σημάνσεως και πτώσης | Characteristics of alarm and trip contacts
| 3.9.3 | Δυνατότητα τηλεμετάδοσης της μέτρησης | Teletransmission of the measurement | ΝΑΙ
| 3.10 | Βαλβίδα απομόνωσης | Shutter - Valve
| 3.10.1 | Κατασκευαστής και τύπος βαλβίδας απομόνωσης | Maker and Type of Shutter - Valve
| 3.10.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Στο σωλήνα ανάμεσα στο δοχείο διαστολής και του ηλεκτρονόμου Buchholz
| 3.10.3 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Contacts characteristics
| 3.11 | Όργανο ένδειξης στάθμης λαδιού | Oil level indicator
| 3.11.1 | Κατασκευαστής και τύπος οργάνου ένδειξης στάθμης λαδιού | Maker and Type of Oil level indicator
| 3.11.2 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Characteristics of the contancts
| 3.12 | Συσκευή εκτόνωσης πίεσης | Pressure relief device
| 3.12.1 | Κατασκευαστής και τύπος συσκευής εκτόνωσης πίεσης του δοχείου του Μ/Σ | Maker and Type of Pressure relief device of transformers tank
| 3.12.2 | Θέση εγκατάστασης | Position of Installation | Οριζόντια ή κάθετα στο δοχείο του Μ/Σ
| 3.12.3 | Χαρακτηριστικά των επαφών | Contacts characteristics
| 3.13 | Τύπος και χρήση των βανών | Valves type and use
| 3.14 | Συνδετικό Υλικού (κοχλίες, περικόχλια κτλ) | Connecting material (e.g. bolts, nuts,lock washers) | Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
| 3.15 | Καλωδιώσεις του Μ/Σ | Transformers Wiring | Εντός γαλβανισμένου σωλήνα ή σε PVC σωλήνα ανθεκτικό στη ζέστη και την υγρασία
| 3.16 | Αγωγοί των τυλιγμάτων | Winding conductors
| 3.16.1 | Είδος υλικού των αγωγών των τυλιγμάτων | Winding conductors type of windings
| 3.16.2 | Διατομή των αγωγών των τυλιγμάτων | Winding conductors cross - section
| 3.17 | Απαιτήσεις βαφής του Μ/Σ | Painting requirements for the transformer
| 3.17.1 | Χρώμα του Μ/Σ | Transformers Colour | Γκρι, RAL 7040
| 3.17.2 | Κατηγορία διαβρωτικότητας και κατηγορία αντοχής της βαφής του Μ/Σ | Transformers paint corrosivity and resistance category | κατηγορία C3
| 3.17.3 | Περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας βαφής (πλήθος στρώσεων, πάχος, σύσταση) | Description of the proposed painting procedure(number of layers, thickness, composition)
| 3.18 | Περιγραφή του τρόπου μεταφοράς του Μ/Σ | Description of the transportation of the transformer | Ο μετασχηματιστής κατά τη μεταφορά του θα πρέπει να είναι γεμάτος με μονωτικό λάδι και ξηρό άζωτο ή μόνο με ξηρό άζωτο.
| 3.19 | Ρύθμιση τάσεως με πλήρες φορτίο α) Στην ονομαστική λειτουργία και συνφ = 1 β) με συνφ = 0,85 | Full load voltage regulation a) In nominal function and cosφ= 1 b) with cosφ = 0.85
| 3.20 | Μέγιστος βαθμός απόδοσης α) στα 50000 kVA β) στα 40000 kVA γ) στα 20000 kVA δ) στα 10000 kVA | Peak Efficiency Index a) at 50000 kVA b) at 40000 kVA c) at 20000 kVA d) at 10000 kVA
| 3.21 | Καθαρά βάρη και διαστάσεις - Βάρος μεταφοράς - Πυρήνας και τυλίγματα - Δοχείο Μ/Σ και εξαρτήματα - Λάδι - Συνολικό βάρος Μ/Σ - Βάρος δοχείου Μ/Σ - Συνολικό ύψος (συμπεριλαμβανομένων και των μονωτήρων διελεύσεως) - Ύψος πάνω από το κέλυφος - Διαστάσεις της προβολής του Μ/Σ στο επίπεδο στηρίξεώς του αναφερόμενες στον άξονα που διέρχεται από τους μονωτήρες Υ.Τ - Παράλληλα με τον παραπάνω άξονα - Κάθετα στον παραπάνω άξονα | Net Weights and Dimensions - Weight of transportation - Core and windings - Transformers Tank and accessories - Oil - Total Transformers Weight - Transformers Tank Weight - Total Height (with bushings) - Height above the tank - Dimensions of the projection of the transformer in the support level, as refers to the axis that comes through the HV axis. - Parallel to the above axis - Vertically to the aboxe axis
| 3.22 | Δοκιμές (αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών) | Tests (acceptance of the descripted tests) | ΝΑΙ/ΟΧΙ
| 3.23 | Είδος υλικού, κατασκευαστής και χώρα προέλευσης του υλικού του πυρήνα του Μ/Σ | Type of material, maker and origin of the material of the core of the transformer
| 3.24 | Τεχνικά φυλλάδια και σημειώσεις οδηγιών των προσφερόμενων Μ/Σ, τα οποία θα βοηθήσουν στην διαδικασία της τεχνικής κρίσης | Technical brochures and instruction notes of the offered transformers, that will help in the procedure of the technical adjustment
| 3.25 | Τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και τεχνικά φυλλάδια για το μηχανισμό αλλαγής λήψεως υπό φορτίο και για τα βασικά παρελκόμενα και συστήματα | Technical brochures and instruction notes of the OLTC and the basic accessories and systems
| 3.26 | Γενικά σχέδια διαστάσεων των Μ/Σ, ενδείξεις των ακροδεκτών των τυλιγμάτων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία για την πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων μετασχηματιστών | General Drawings of the dimensions of the transformers, indications of terminal windings, as well as any other information for the complete description of the offered transformers
| 3.27 | Τα πιστοποιητικά για τις δοκιμές τύπου και τις ειδικές δοκιμές του Μ/Σ όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή.Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου πρέπει να υποβληθούν και για το προσφερόμενο OLTC | Certificates for type tests and special tests, for the transformers, as descripted in this description. Cerificates for type tests must also be submitted for the OLTC
| 3.28 | Πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για όλα τα παρελκόμενα του Μ/Σ | Certificates for type tests for all the transformers accessories
1.4 |  | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | 150 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS
|  | Περιγραφή SS-135/5 / 04.2010 | Description SS-135/5 / 04.2010
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος | External housing characteristics
| 2.1 | Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος | Insulation material of the external housing
| 2.2 | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs) | kV
| 2.3 | Αντοχή σε κρουστική τάση εκ χειρισμών (250/2500μs) | Switching impulse voltage withstand (250/2500μs)
| 2.4 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ | Power frequency voltage withstand, wet | kV
| 2.5 | Μήκος ερπυσμού | Creepage distance | mm
| 2.6 | Προφίλ κυαθίου | Shed profile
3 |  | Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο | Number of units of which the surge arrester consists of
4 |  | Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου | Surge arrester required characteristics
| 4.1 | Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc | Continuous operating voltage (COV) Uc | kV
| 4.2 | Ονομαστική τάση, Ur | Rated voltage, Ur | kV
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
| 4.4 | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs) | Nominal discharge current (8/20μς) | kA
| 4.5 | Μέγιστη εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό εξ χειρισμών (30/60μs) | Maximum residual voltage at switching impulse (30/60μs)
|  | στα 500 A | at 500 A | kV
|  | στα 1 kA | at 1 kA | kV
|  | στα 2 kA | at 2 kA | kV
| 4.6 | Μέγιστη αναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μs) | Maximum residual voltage at lightning impulse (8/20μς)
|  | στα 5 kA | at 5 kA | kV
|  | στα 10 kA | at 10 kA | kV
|  | στα 20 kA | at 20 kA | kV
| 4.7 | Eνεργειακή δυνατότητα | Energy capability
|  | -Κλάση εκφόρτισης γραμμής | -Line discharge class
|  | -Αντοχή σε ενέργεια | -Energy withstand | kJ/kV
| 4.8 | Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα | High current impulse withstand | kA
| 4.9 | Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | Short circuit withstand capacity | kA
5 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με συνδυασμό απαριθμητού εκφορτίσεων και μετρητού ρεύματος διαρροής; | Is the surge arrester equipped with a surge counter which also includes a leakage current meter?
6 |  | Προσφέρονται οι τέσσερις (4) μονωτήρες στηρίξεως για την εγκατάσταση του απαριθμητού εκφορτίσεων/μετρητού ρεύματος διαρροής; | Are four (4) support insulators provided for the installation of the surge counter/leakage current meter?
7 |  | Είναι το περίβλημα εκ πυριτιούχου λάστιχο σύμφωνα με το κανονισμό IEC-61142; | Is the silicon rubber external housing in accordance with IEC-61142 standard?
8. |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής. | Type of material, shape and dimensions of the line terminal
9 |  | Είδος υλικού και σχήμα του ακροδέκτου γείωσης | Type of material and shape of the ground (earth) terminal
10 |  | Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του αλεξικεραύνου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or of stainless steel?
11 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του αλεξικεραύνου μέρους της προμήθειας; | Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply?
12 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel?
13 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με δακτύλιο εξομάλυνσης τάσεως; | Is the surge arrester equipped with a grading ring?
14 |  | Είδος υλικού του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσεως | Type of material of the grading ring:
15 |  | Διάμετρος του δακτυλίου εξομάλυνσης τάσεως | Diameter of the grading ring
16 |  | Είναι το αλεξικέραυνο με το περίβλημα εκ πυριτιούχου λαστίχου με ή χωρίς εγλωβισμένο αέριο; (εάν εφαρμόσιμο) | Is the surge arrester of the silicon rubberhoused without or with enclosed gas volume? (if applicable)
17 |  | Είδος του εγκλωβισμένου αερίου (εάν εφαρμόσιμο) | Type of the enclosed gas (if applicable)
18 |  | Δυνατότητες προσωρινής υπέρτασης | Temporary over-voltage capabilities of the arrester
|  | -Για ένα 1 δευτερόλεπτο | -For 1 second
|  | -Για 10 δευτερόλεπτα | -For 10 seconds
19 |  | Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων | Internal partial discharge level | pC
20 |  | Επίπεδο τάσεως ραδιοπαρεμβολών | Radio interference voltage level | μV
21 |  | Ροπή κάμψης του αλεξικέραυνου | Bending moment of the surge arrester | Nm
22 |  | Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του αλεξικεραύνου | List all internal components of the surge arrester
23 |  | Βάρος του αλεξικεραύνου | Weight of the arrester | kg
24 |  | Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται | Indicate the size of the grounding (earthing) lead and the type of material which shall consist of .
25 |  | Μέγιστη εναπομένουσα τάση σε μεγάλης κλίσεως κρουστικό παλμό | Maximum residual voltages at steep impulse
|  | -στα 10 kA | -at 10 kA | kV
|  | -στα 20 kA | -at 20 kA | kV
26 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; | Is the arrester equipted with a pressure relief diaphragm?
27 |  | Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στο αλεξικέραυνο (εάν εφαρμόσιμο) | Type of silicon rubber used in the proposed arrester (if applicable)
28 |  | Είδος υλικού της πινακίδας σήμανσης του αλεξικέραυνου | Type of material of the name-plate of the arrester
29 |  | Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδρωφοβικό και παράλληλα ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην ηλιακή ακτινοβολία UV ;(εάν εφαρμόσιμο) | Is the offered silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation? (if applicable):
30 |  | Περιοχή μέτρησης του μετρητή ρεύματος διαρροής | Measuring range of the leakage current meter
31 |  | Συνολικό αριθμό εκφορτίσεων που μπορεί να καταγράψει ο απαριθμητής εκφορτίσεων | Total number of surges which the surge counter is capable of registering
32 |  | Είναι το αλεξικέραυνο κατάλληλο για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα; | Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure?
33 |  | Χρώμα της πορσελάνης (εάν εφαρμόσιμο) | Color of the porcelain (if applicable) :
34 |  | Αριθμός ψηφίων του απαριθμητού εκφορτίσεων/μετρητού ρεύματος διαρροής : | Number of digits of the surge counter / leakage current meter
35 |  | Βασική κρουστική τάση μονώσεως των μονωτήρων στήριξης | Basic impulse voltage insulation level of the support insulators: | kV
36 |  | Είδος του υλικού του σωλήνα επί του. οποίου στηρίζεται το πυριτιούχο λάστιχο | Type of material of the tube on which the silicon rubber is attached to
37 |  | Πρότυπο | Standard | IEC-60099-4
1.5 |  | ΑΚΡΑΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛ/ΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 150kV ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΕΡΙΟ SF6 | INDOOR ENDING MONOPOLIC TERMINAL BOX FOR 150kV SF6 METALCLAD MODULES
|  | Περιγραφή ΔΜΚΛΔ-173/ 11.1997 | Description ΔΜΚΛΔ-173/11.1997
1 |  | Κανονισμοί κατασκευής και δοκιμών | Manufacturing and Tests Regulations
2 |  | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Operation temperature range
3 |  | Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Electrical Characteristics
| 3.1 | Στάθμη βραχυκυκλώσεως | Short Circuit Level
| 3.2 | Ένταση βραχείας διάρκειας | Short Duration current
| 3.3 | Κανονισμοί καθορισμού στάθμης μονώσεως | Regulations for insulation level
| 3.4 | Αντοχή σε κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs)
| 3.5 | Αντοχή τάσης βιομηχανικής συχνότητας | Industrial frequency voltage withstand
| 3.6 | Ονομαστική ένταση λειτουργίας σε τάση 150kV | Rated current at 150kV
| 3.7 | Υλικό μονωτήρα | Insulator Material
| 3.8 | Στάθμη μόνωσης μονωτήρα ακροκιβωτίου | Level of Insulator Insulation
4 |  | Επικασσιτέρωση (Κανονισμοί) | Tinateration (Regulations)
5 |  | Επιψευδαργύρωση | Zinc coating
| 5.1 | Κανονισμοί για επιψευδαργύρωση εν θερμώ | Regulations for hot Zinc coating
| 5.2 | Κανονισμοί για ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση | Regulations for electrolitic Zinc coating
6 |  | Συνολικό βάρος ακροκιβωτίου | Total weight of terminal box

## 2.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20 kV
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
20 kV Equipment
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
2.1 |  | ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ | 20 kV METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS
|  | Περιγραφή SS-134/4, 04/2010 | Description SS-134/4, 04/2010
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος | External housing characteristics
| 2.1 | Μονωτικό υλικό του εξωτερικού περιβλήματος | Insulation material of the external housing
| 2.2 | Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση (1,2/50μs) | Lightning impulse voltage withstand (1,2/50μs) | kV
| 2.3 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου (50Hz), εν υγρώ | Power frequency voltage withstand,wet | kV
| 2.4 | Μήκος ερπυσμού | Creepage distance | mm
| 2.5 | Προφίλ κυαθίου | Shed profile
3 |  | Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελείται το αλεξικέραυνο | Number of units of which the surge arrester consists of
4 |  | Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου | Surge arrester required characteristics
| 4.1 | Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc | Continuous operating voltage (COV) Uc | kV
| 4.2 | Ονομαστική τάση, Ur | Rated voltage, Ur | kV
| 4.3 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
| 4.4 | Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης(8/20μς) | Nominal discharge current (8/20μς) | kA
| 4.5 | Μέγιστη εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό εξ χειρισμών (30/60μs) | Maximum residual voltage at switching impulse (30/60μs)
|  | -στα 125 A | -at 125 A | kV
|  | -στα 500 A | -at 500A | kV
|  | -στα 1 kA | -at 1KA | kV
| 4.6 | Μέγιστη αναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μς) | Maximum residual voltage at lightning impulse (8/20μς)
|  | -στα 5 kA | -at 5 kA | kV
|  | -στα 10 kA | -at 10 kA | kV
|  | -στα 20 kA | -at 20 kA | kV
| 4.7 | Eνεργιακή δυνατότητα | Energy capability
|  | -Κλάση εκφόρτισης γραμμής: | -Line discharge class
|  | -Αντοχή σε ενέργεια | -Energy withstand | KJ/kV
| 4.8 | Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα: | High current impulse withstand | kA
| 4.9 | Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | Short circuit withstand capability | kA
5 |  | Είναι το περίβλημα από πυριτιούχο λάστιχο σύμφωνα με το κανονισμό IEC-61142; | Is the silicon rubber external housing in accordance with IEC-61142 standard?
6 |  | Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις του ακροδέκτη γραμμής | Type of material, shape and dimentions of the line terminal
7 |  | Είδος υλικού και σχήμα του ακροδέκτου γείωσης | Type of material and shape of the ground (earth) terminal
8 |  | Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του αλεξικεραύνου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από κράμμα αλουμινίου ή από ανοξείδωτο ατσάλι ; | Are all metal fitting of the arrester of hot-dip galvanized steel or of aluminum alloy or stainless steel?
9 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι που απαιτούνται για την στήριξη του αλεξικεραύνου μέρους της προμήθειας; | Are the bolts, nuts and washers which are needed for the mounting of the arrester part of the supply?
10 |  | Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο ατσάλι; | Are the the bolts, nuts and washers of hot dip galvanized steel or stainless steel?
11 |  | Είναι το περίβλημα εκ πυριτιούχου λαστίχου συγκολλημένο απ’ ευθείας στους δίσκους οξειδίων του μετάλλου; | Is the silicon rubberhousing molded directly to the MOV blocks?
12 |  | Δυνατότητες προσωρινής υπέρτασης | Temporary over-voltage capabilities of the arrester
|  | -Για ένα 1 δευτερόλεπτο | -For 1 second
|  | -Για 10 δευτερόλεπτα | -For 10 seconds
13 |  | Επίπεδο εσωτερικών μερικών εκφορτίσεων | Internal partial discharge level: | pC
14 |  | Ροπή κάμψης του αλεξικέραυνου | Bending moment of the surge arrester
15 |  | Να καταγράψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του αλεξικεραύνου | List all internal componets of the surge arrester
16 |  | Βάρος του αλεξικεραύνου | Weight of the arrester
17 |  | Να υποδειχθεί το μέγεθος του αγωγού γείωσης και το είδος του υλικού που θα πρέπει να αποτελείται | Indicate the size of the grounding (earthing) lead and the type of material which shall consist of
18 |  | Μέγιστη εναπομένουσα τάση σε μεγάλης κλίσεως κρουστικό παλμό (4/10 μ/ς) | Maximum residual voltages at steep impulse (4/10μς)
|  | -στα 5 kA | -at 5 kA
|  | -στα 10 kA | -at 10 kA
19 |  | Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης; | Is the arrester equipted with a pressure relief diaphragm?
20 |  | Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου που χρησιμοποιείται στο αλεξικέραυνο | Type of silicon rubber used in the proposed arrester
21 |  | Είδος υλικού της πινακίδας σήμανσης του αλεξικέραυνου | Type of material of the name-plate of the arrester
22 |  | Είναι το χρησιμοποιούμενο πυριτιούχο λάστιχο υδρωφοβικό και παράλληλα ανθεκτικό σε περιβαλλοντική μόλυνση και στην ηλιακή ακτινοβολία UV; | Is the offered silicon rubber hydrophobic and resistant to pollution and UV radiation?
23 |  | Είναι το αλεξικέραυνο κατάλληλο για όρθια εγκατάσταση πάνω σε μεταλλικό ικρίωμα; | Is the surge arrester suitable for upright vertical mounting on steel structure?
2.2 |  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 150/20 kV | OUTDOOR METALLIC RESISTORS FOR GROUNDING (EARTHING) THE NEUTRAL OF 150/20 kV TRANSFORMERS
|  | Περιγραφή SS-40/6, 02/2006 | Description SS-40/6, 02/2006
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Να υποδειχθούν όλοι οι εφαρμόσιμοι κανονισμοί για την αντίσταση, καθώς και για το μεταλλικό της περίβλημα | List all applicable standards for the resistor and its metallic enclosure
3 |  | Να υποδειχθούν τα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τα οποία η αντίσταση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα | List ambient temperature range in which the resistor can operate without problems | oC
4 |  | Χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής της αντίστασης | Characteristics of the resistor material:
| 4.1 | Ονομασία | Designation
| 4.2 | Βασική σύνθεση | Main composition
| 4.3 | Αντίσταση στους 25°C | Resistivity at 25°C | Ω
| 4.4 | Συντελεστής θερμοκρασίας | Temperature coefficient | oC
| 4.5 | Μέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας της αντίστασης στους +25°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Maximum temperature rise of the resistor at +25°C ambient temperature | oC
| 4.6 | Θερμοκρασία τήξεως της αντίστασης | Melting temperature of the resistor | oC
| 4.7 | Mέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας της αντίστασης στους +45°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Maximum temperature rise of the resistor at +45°C ambient temperature | oC
5 |  | Κρίσιμη θερμοκρασία της αντίστασης κατά την οποία θα πρέπει να δοθεί σήμανση | Critical temperature of the resistor at which an alarm via thermometer shall be produced | oC
6 |  | Είναι η αντίσταση αυτοψυχόμενη, υπαίθριου τύπου και εγκατεστημένη εντός μεταλλικού περιβλήματος (οικίσκου); | Is the resistor self-cooled, of the outdoor type and installed in a metallic enclosure?
7 |  | Βαθμός προστασίας του μεταλλικού περιβλήματος κατά IEC-60529 | Degree of protection of the metallic enclosure as per IEC-60529
8 |  | Είναι το μεταλλικό περίβλημα της αντίστασης κατάλληλο για τοποθέτηση επί βάσεως εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος; | Is the resistor’s metallic enclosure suitable to be installed on a steel reinforced concrete platform?
9 |  | Είναι το μεταλλικό περίβλημα (οικίσκος) της αντίστασης εφοδιασμένο με ακροδέκτη γειώσεως τοποθετημένου πλησίον του κάτω μέρους του περιβλήματος για τους σκοπούς της γειώσεως; | Is the resistor’s metallic enclosure equipped with an earthing terminal located near its bottom for earthing purposes?
10 |  | Είναι η αντίσταση η οι επιμέρους αντιστάσεις που αποτελούν την συνολική αντίσταση μονωμένη η μονωμένες από το πλαίσιο του περιβλήματος (οικίσκου) μέσω μονωτήρων στηρίξεως από πορσελάνη; | Is the resistor or the individual resistors which make-up the total resistor, insulated from the frame of the enclosure by means of porcelain support post insulators?
11 |  | Eίναι ο οικίσκος εφοδιασμένος με δακτυλίους για την εύκολη διαχείρισή του και ανύψωση; | Is the resistor’s enclosure equipped with ringbolts for easy handling and lifting?
12 |  | Είναι το μεταλλικό περίβλημα (οικίσκος) της αντίστασης γαλβανισμένο εν θερμώ; | Is the resistor’s enclosure hot-dip galvanized?
13 |  | Είναι το μεταλλικό περίβλημα (οικίσκος) της αντίστασης βαμμένο με ένα κύριο στρώμα και δύο στρώματα τελειώματος συνθετικού χρώματος; | Is the resistor’s enclosure painted with one prime coat and two finishing coats of synthetic enamel?
14 |  | Είναι το χρώμα του μεταλλικού περιβλήματος (οικίσκου) της αντίστασης RAL 6003, πράσινο-λαδί; | Is the color of the resistor’s enclosure RAL 6003, oily green?
15 |  | Πάχος βαφής | Thickness of the painting | μm
16 |  | Μπορούν τα εισερχόμενα - εξερχόμενα καλώδια και η ταινία γείωσης να περάσουν από το κάτω μέρος του οικίσκου της αντίστασης; | Can the incoming and outcoming cables enter from the bottom of the resistor’s enclosure?
17 |  | Είναι οι λαμαρίνες των τεσσάρων πλευρών του μεταλλικού περιβλήματος αφαιρετές μέσω κοχλίων; | Are the panels on the four (4) sides of the enclosure removable through bolts?
18 |  | Είναι οι μεταλλικές λαμαρίνες που αποτελούν το περίβλημα της αντίστασης 2mm πάχους; | Does the resistor’s metallic enclosure consist of metal plates of 2mm in thickness?
19 |  | Ονομαστικά χαρακτηριστικά της αντίστασης: | Rated characteristics of the resistor
| 19.1 | Ονομαστικό ρεύμα (θερμικό) | Rated current (thermal current) | Α
| 19.2 | Ονομαστικός χρόνος | Rated time | s
| 19.3 | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Continuous current | A
| 19.4 | Ονομαστική τάση | Rated voltage | kV
| 19.5 | Αντίσταση στους +25°C | Resistance at +25°C | Ω
| 19.6 | Ανοχές της αντίστασης | Resistance tolerance
| 19.7 | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
| 19.8 | Μέγιστη τάση (Κλάση τάσεως μονώσεως) | Highest Voltage (voltage insulation class) | kV
| 19.9 | Bασική κρουστική στάθμη μονώσεως | Basic impulse insulation level | kV
| 19.10 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου | Power frequency voltage withstand | kV
20 |  | Χαρακτηριστικά μονωτήρων στηρίξεων | Characteristics of the support post insulators
| 20.1 | Tύπος | Type
| 20.2 | Υλικό μονωτήρων | Material of the insulator
| 20.3 | Εφαρμόσιμος κανονισμός IEC για τους μονωτήρες στηρίξεως | Applicable IEC standard for the support insulators
| 20.4 | Χαρακτηρισμός κατά IEC-60273 | Designation as per IEC-60273
| 20.5 | Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου, εν ξηρώ | Power frequency voltage withstand, dry | kV
| 20.6 | Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής | Lightning impulse withstand voltage | kV
| 20.7 | Ύψος μονωτήρων στηρίξεως | Height of the insulators | mm
| 20.8 | Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του μονωτικού μέρους | Maximum nominal diameter of the insulating part | mm
| 20.9 | Αστοχία Φορτίου | Failing load
|  | -Po | -Po | N
|  | -P5o | -P5o | N
21 |  | Δεδομένα θερμομέτρου της αντίστασης | Resistor’s thermometer data
| 21.1 | Tύπος | Type
| 21.2 | Να περιγραφθεί ο τρόπος εγκατάστασης του θερμομέτρου στην εμπρόσθια πλευρά του μεταλλικού περιβλήματος (οικίσκου) της αντίστασης | Describe the method of installation of the thermometer on the front side of the resistor’s enclosure
| 21.3 | Είναι το θερμόμετρο αναγνώσιμο από το επίπεδο εδάφους? | Is the thermometer readable from ground level?
| 21.4 | Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος που το θερμόμετρο μπορεί να λειτουργήσει | Ambient operational temperature range of the thermometer | oC
| 21.5 | Είναι η εμπρόσθια γυάλινη όψη του θερμομέτρου ικανή να αντέξει θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25°C έως +45° χωρίς ρωγμές και σπασίματα? | Is the thermometer face glass capable of withstanding temperatures of -25°C to +45°C without cracking or complete breaking?
| 21.6 | Είναι το θερμόμετρο εφοδιασμένο με δείκτη για ένδειξη της θερμοκρασίας της αντίστασης; | Is the thermometer equipped with a pointer for indicating the resistor’s temperature?
| 21.7 | Είναι το θερμόμετρο εφοδιασμένο με δείκτη μεγίστου για την καταγραφή της μέγιστης θερμοκρασίας; | Is the thermometer equipped with a pointer for registering the maximum temperature of the resistor?
| 21.8 | Είναι ο δείκτης μεγίστου επαναφερόμενος; | Is the pointer for registering the maximum temperature resetable?
| 21.9 | Είναι το θερμόμετρο εφοδιασμένο με επαφή για να δώσει σήμανση στην περίπτωση που η θερμοκρασία της αντίστασης φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο; | Is the thermometer equipped with a contact which shall provide an alarm, if the resistor reaches a critical temperature?
| 21.10 | Είναι η παραπάνω επαφή ελεύθερη τάσεως και κατάλληλη για 110V Σ.Ρ. ; | Is the above contact free of voltage and suitable for 110V DC?
| 21.11 | Υπάρχει κλέμα η τερματική λωρίδα για την σύνδεση των καλωδίων ελέγχου για την μεταφορά της σήμανσης της κρίσιμης θερμοκρασίας; | Is a terminal block provided for the connection of the control cables which shall carry the alarm signal of the critical temperature?
| 21.12 | Εύρος κλίμακας θερμομέτρου | Range of the thermometer scale
22 |  | Χαρακτηριστικά του μονωτήρα διελεύσεως του σχετιζόμενου με τον ακροδέκτη γραμμής της αντίστασης | Bushing characteristics used in conjunction with the resistor’s line –end terminal
| 22.1 | Τύπος μονωτήρα διέλευσεως | Bushing type
| 22.2 | Μέγιστη τάση | Highest voltage | kV
| 22.3 | Ονομαστική τάση φάσεως -γης | Rated phase-to-earth voltage | kV
| 22.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated current | A
| 22.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Rated thermal short-time current
| 22.6 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Rated dynamic current
| 22.7 | Υλικό του μονωτικού περιβλήματος και να αποδειχθεί εάν είναι με κυάθια πορσελάνης | Insulating envelope material and indicate if it is with seds
| 22.8 | Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής | Lightning impulse voltage withstand | kV
| 22.9 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου | Power frequency voltage withstand | kV
| 22.10 | Υλικό και σχήμα του ακροδέκτη του μονωτήρα διελεύσεως | Type of material and shape of the bushing’s terminal
| 22.11 | Αντοχή σε κάμψη (σε προβολικό φορτίο) | Cantilever load withstand | N
| 22.12 | Κατασκευαστής | Manufacturer
23 |  | Χαρακτηριστικά του μονωτήρα διελεύσεως του σχετιζόμενου με τον ακροδέκτη-γης της αντίστασης | Bushing characteristics used in conjunction with the resistor’s ground-end terminal
| 23.1 | Τύπος μονωτήρα διελεύσεως | Bushing type
| 23.2 | Μέγιστη τάση | Highest Voltage | kV
| 23.3 | Ονομαστική τάση φάσεως -γης | Rated phase-to-earth voltage | kV
| 23.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Rated current | A
| 23.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Rated thermal short-time current
| 23.6 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Rated dynamic current
| 23.7 | Υλικό του μονωτικού περιβλήματος και να αποδειχθεί εάν είναι με κυάθια πορσελάνης | Insulating envelope material and indicate if it is with seds
| 23.8 | Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής | Lightning impulse voltage withstand | kV
| 23.9 | Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου | Power frequency voltage withstand | kV
| 23.10 | Υλικό και σχήμα του ακροδέκτη του μονωτήρα διελεύσεως | Type of material and shape of the bushing’s terminal
| 23.11 | Αντοχή σε κάμψη (σε προβολικό φορτίο) | Cantilever load withstand | N
| 23.12 | Κατασκευαστής | Manufacturer
24 |  | Διαστάσεις του μεταλλικού περιβλήματος (οικίσκου) της αντίστασης | Dimensions of the resistor’s enclosure
25 |  | Βάρος της αντίστασης μαζί με το μεταλλικό περίβλημα της (οικίσκος) | Weight of the resistor along with its enclosure
26 |  | Είναι η κρίσιμη θερμοκρασία της αντίστασης ίδια με την μέγιστη θερμοκρασία ανύψωσης στους +25°C; | Is the critical temperature of the resistor identical to the maximum temperature rise of the resistor at +25°C?
27 |  | Χρόνος εγγυήσεως ο οποίος θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης της αντίστασης | Warrantly period which shall begin from the delivery date
28 |  | Είναι ο ακροδέκτης γραμμής καθώς και ακροδέκτης –γης εγκατεστημένοι εντός του δικού τους διαμερίσματος; | Are the line-end and ground-end bushing terminals installed in their own separate compampartments?
29 |  | Διαθέτει το διαμέρισμα του ακροδέκτη γης (εντός του μονωτήρα διελεύσεώς του) επαρκή χώρο για την εγκατάσταση ενός Μ/Σ ΄΄εντασης εσωτερικού χώρου και μεγίστων διαστάσεων 35cm x 25cm x 20cm λαμβάνοντας υπόψη και τις αποστάσεις ασφαλείας; | Does the ground-end bushing terminal compartment have sufficient space for the installation of a indoor type CT of maximum dimensions of 35cm x 25cm x 20cm and also taken into considerations clearances?
2.3 |  | ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20KV ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔIAKOΠTEΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΝΟΥ ή SF6 | MEDIUM VOLTAGE METALCLAD SWITCHGEAR PANELS WITH SF6 OR VACUUM POWER CIRCUIT BREAKERS
|  | Περιγραφή SS-130/11, 03/2010 | Description SS-130/11, 03/2010
A |  | Γενικά
1 |  | Αποκλίσεις ως προς τα αναφερόμενα στις παραγράφους §6 και §7 της παρούσας προδιαγραφής SS-130/11 | Deviations regarding the requirements mentioned in the paragraphs §6 and §7 of this hereby specification SS-130/11
2 |  | Κύριοι ζυγοί 20kV | 20kV main busbars
| 2.1 | Υλικό | Material
| 2.2 | Τύπος μονώσεως | Insulation type
| 2.3 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
| 2.4 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 2.5 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min | kV
| 2.6 | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength | kV
| 2.7 | Θερμοκρασία λειτουργίας στο ονομ. ρεύμα | Operation temperature at nominal current
| 2.8 | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
| 2.9 | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
| 2.10 | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
B |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΙΞΗΣ ΑΠΟ Μ/Σ (ΤΜ) | TRANSFORMER INCOMING PANEL (ΤΜ)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μιας συστοιχίας πυκνωτών | Nominal breaking current of a capacitor bank | A
15 |  | Συντελεστής εκκαθάρισης πρώτου πόλου | First pole clearing factor
16 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
17 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
18 |  | Κατηγορία επαναφής κατά τη διακοπή χωρητικού ρεύματος | Restrike for breaking capacitive current category
19 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time | ms
20 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
21 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις §6.16 και 6.17 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
22 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
23 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
24 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
25 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
26 |  | Ονομαστικό ρεύμα μηχανισμού οπλίσεως | Nominal current of charging mechanism | Α
27 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
28 |  | Ισχύς πηνίου πτώσης | Power of the trip winding | VA
29 |  | Ισχύς πηνίου κλεισίματος | Power of the closing winding | VA
30 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.17 και 6.18 της παρούσας Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby specification?
31 |  | Μ/Σ έντασης | Current transformer
§ 3.7 ΤΠΕ | 31.1 | Τύπος | Type
| 31.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 1500/1-5-5 Α
| 31.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής Υπερέντασης - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class, overcurrent burden - Power
|  | 1ος πυρήνας- 1500/1Α - χρησιμοποιείται για διαφορική προστασία Μ/Σ και προστασία περιορισμένης ζώνης | 1st core - 1500/1Α - Used for diff. transformer protection and restricted earth fault protection | 5P,10, 15 VA
|  | 2ος πυρήνας - 1500/5Α - Χρησιμοποιείται για προστασία υπερέντασης | 2nd core - 1500/5Α - Used for overcurrent protection | 5P,10, 15 VA
|  | 3ος πυρήνας - 1500/5Α - Χρησιμοποιείται για μέτρηση | 3rd core - 1500/5Α - Used for measurement | 0,2,-, 30VA
| 31.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation | A
| 31.5 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 31.6 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 31.7 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current | kA
| 31.8 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power | VA
32 |  | Μ/Σ τάσεως | Voltage transformer
| 32.1 | Τύπος | Type | Μονοπολικός
§ 3.7 ΤΠΕ | 32.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | ((20/√3(/ (0,1/ √3) ) V
| 32.3 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class | 0,5
| 32.4 | Συντελεστής συνεχούς προσαύξησης ονομαστικής τάσης | Rated continuous overvoltage factor
| 32.5 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power | 75 VA
| 32.6 | Εξοπλισμός προστασίας δευτερευόντων τυλιγμάτων | fProtection equipment for secondary windings
33 |  | Αμπερόμετρο | Ammeter
| 33.1 | Τύπος | Type
| 33.2 | Εύρος αναγνώσεως κλίμακος | Range of scale reading | kA
| 33.3 | Ανάπτυξη κλίμακας | Scale formation
| 33.4 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 33.5 | Χρόνος υστερήσεως | Lag time
| 33.6 | Εξωτερικές διαστάσεις | External dimensions | mm
| 33.7 | Τύπος μεταγωγικού διακόπτη | Type of changeover switch
34 |  | Βολτόμετρο | Voltmeter
| 34.1 | Τύπος | Type
| 34.2 | Ανάπτυγμα κλίμακας | Scale
| 34.3 | Εύρος ένδειξης | Range of scale | kV
| 34.4 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 34.5 | Εξωτερικές διαστάσεις | External dimensions | mm
| 34.6 | Μεταγωγικός διακόπτης | Changeover switch
35 |  | Διάταξη ένδειξης έλλειψης τάσης εξόδου Μ/Σ (τύπος) | Arrangement for indication of lack of voltage at the output of the transformer (type)
36 |  | Ενδεικτικό όργανο ενεργού ισχύος (τύπος) | Real power indicating instrument (type)
37 |  | Ενδεικτικό όργανο αέργου ισχύος (τύπος) | Reactive power indicating instrument (type)
38 |  | Η/Ν προστασίας υπερέντασης | Overcurrent protection relay
| 38.1 | Τύπος | Type
| 38.2 | Συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD 51/4; | Does it comply with the requirements of TD 51/4?
| 38.3 | Συνεργάζεται με βοηθ. Χρονικό Η/Ν για την πτώση του Α/Δ του πίνακα ΤΜ; | Does it cooperate with the auxiliary timing relay for the trip of the circuit breaker of the TM panel?
| 38.4 | Επαφές σήμανσης για λειτουργίες της §6.20 | Indication contacts for the operations of §6.20
39 |  | Βοηθητικοί Η/Ν μανδαλώσεως | Auxiliary latching relays
| 39.1 | Τύπος | Type
| 39.2 | Ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-96/1; | Do they satisfy the requirements of SS-96/1?
40 |  | Η/Ν συντονισμού αισθητήρων ανίχνευσης εσωτερικού τόξου | Coordination relay for internal arc sensors
| 40.1 | Τύπος | Type
| 40.2 | Συμφωνεί με την περιγραφή της §8.8; | Does it comply with the description of §8.8?
| 40.3 | Αριθμός εισόδων και εξόδων | Number of inputs and outputs
| 40.4 | Τάση λειτουργίας | Operating voltage | V
| 40.5 | Υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της εξόδου του μέσω διακόπτη; | Is there a capability to deactivate the output through a switch?
41 |  | Η/Ν σημάνσεων | Indications relay
| 41.1 | Τύπος | Type
| 41.2 | Αριθμός θέσεων | Number of positions
| 41.3 | Τάση λειτουργίας | Operating voltage | V
| 41.4 | Θέση εγκατάστασης | Installation position
42 |  | Διατίθεται ψηφιακό αμπερόμετρο για τη μέτρηση του ρεύματος που διέρχεται μέσω του Μ/Σ ισχύος προς γη; | Is a digital ammeter for the measuring of the current flowing from the power transformer neutral to the earth supplied?
|  | -Το αμπερόμετρο είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή TD-73/1; | Does the ammeter comply with technical description TD-73/1?
43 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 43.1 | Τύπος | Type
| 43.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
| 43.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 43.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | kV
| 43.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | Nm
| 43.6 | Μέγιστη ροπή | Maximum torque
| 43.7 | Τύπος και αριθμός εφεδρικών βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 43.8 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
| 43.9 | Τρόπος μανδάλωσης ζεύξης γειωτή | Way of making latch of the grounding switch
44 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 44.1 | Τύπος | Type
| 44.2 | Πλήθος | Number
45 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 45.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width | mm
| 45.2 | Ύψος πίνακα | Panel height | mm
| 45.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out | mm
46 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight | kg
Γ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (OLM) | OVERHEAD FEEDER PANELS (OLM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 | § 3.7 ΤΠΕ | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle | 0-0,3s-CO-15s-CO-15s-CO
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής | Nominal breaking current of uncharged line | A
15 |  | Συντελεστής εκκαθάρισης πρώτου πόλου | First pole clearing factor
16 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
17 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
18 |  | Κατηγορία επαναφής κατά τη διακοπή χωρητικού ρεύματος | Restrike for breaking capacitive current category
19 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
20 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
21 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.16 και 6.17 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
22 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
23 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
24 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
25 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
26 |  | Ονομαστικό ρεύμα μηχανισμού οπλίσεως | Nominal current of charging mechanism | A
27 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
28 |  | Ισχύς πηνίου πτώσης | Power of the trip winding | VAr
29 |  | Ισχύς πηνίου κλεισίματος | Power of the closing winding | VAr
30 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.17 και 6.18 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
31 |  | Η/Ν προστασίας Υ/Ε , Α/Ε & ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΗΣ | Protection relay
| 31.1 | Τύπος | Type
§ 3.7 ΤΠΕ | 31.2 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΔΔ-390; | Does it comply with the requirements of ND-390?
| 31.3 | Επαφές σήμανσης για λειτουργίες της §6.20 | Indication contacts for the operations of §6.20
| 31.4 | Είναι ο τρόπος ελέγχου και σήμανσης των λειτουργιών δέσμευσης Α/Ε και στιγμιαίων στοιχείων, σύμφωνα με την §8.4.ε; | Is the way of control and signalling of A/R and instantaneous elements blocking functions according to §8.4.e?
32 | § 3.7 ΤΠΕ | Μ/Σ Εντάσεως ισορροπίας πυρήνα | Core Balance Current Transformer | 1/0,01A, 0,000018 VA, class 3
33 | § 3.7 ΤΠΕ | Μ/Σ έντασης τροφοδοσίας αμπερομέτρου και Η/Ν προστασίας | Current transformer for supplying the ammeter and the protection relay
| 33.1 | Τύπος | Type
| 33.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 400-600/5-5 A
| 33.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής Υπερέντασης - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class, overcurrent burden - Power
|  | 1ος πυρήνας- 400-600/5Α - χρησιμοποιείται για προστασία υπερέντασης | 1st core - 400-600/5Α - used for overcurrent protection | 5P,10, 15 VA
|  | 2ος πυρήνας - 400-600/5Α - χρησιμοποιείται για μέτρηση | 2rd core - 400-600/5Α - used for measurement | 0,5,-, 15VA
| 33.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation
| 33.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current
| 33.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 33.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 33.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current | Α
| 33.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
34 |  | Αμπερόμετρο | Ammeter
| 34.1 | Τύπος | Type
| 34.2 | Εύρος αναγνώσεως κλίμακος | Range of scale reading | A
| 34.3 | Ανάπτυξη κλίμακας | Scale formation
| 34.4 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 34.5 | Χρόνος υστερήσεως | Lag time
| 34.6 | Εξωτερικές διαστάσεις | External dimensions | mm
| 34.7 | Τύπος μεταγωγικού διακόπτη | Type of changeover switch
35 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 35.1 | Τύπος | Type
| 35.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | V
| 35.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 35.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | V
| 35.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | V
| 35.6 | Μέγιστη ροπή | Maximum torque
| 35.7 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 35.8 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
36 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 36.1 | Τύπος | Type
| 36.2 | Πλήθος | Number
37 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 37.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 37.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 37.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
|  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
Δ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ (CM) | CAPACITOR BANK PANEL (CM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενό/vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases | kV
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts | kV
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current | kA
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current | kA
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration | s
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength | kA
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current | kA
15 |  | Συστοιχία πυκνωτών «back to back» (ΜVar) στα 20KV | Capacitor bank «back to back» (ΜVar) at 20KV
15 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής μιας συστοιχίας πυκνωτών | Nominal breaking current of a capacitor bank | A
16 |  | Συντελεστής εκκαθάρισης πρώτου πόλου | First pole clearing factor
17 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
18 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
19 |  | Κατηγορία επαναφής κατά τη διακοπή χωρητικού ρεύματος | Restrike for breaking capacitive current category
20 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
21 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
22 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.16 και 6.17 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
23 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
24 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
25 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
26 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
27 |  | Ονομαστικό ρεύμα μηχανισμού οπλίσεως | Nominal current of charging mechanism | Α
28 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
29 |  | Ισχύς πηνίου πτώσης | Power of the trip winding | VAr
30 |  | Ισχύς πηνίου κλεισίματος | Power of the closing winding | VAr
31 |  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.17 και 6.18 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
32 |  | Η/Ν προστασίας Υ/Ε φάσεων και γης | Protection relay
| 32.1 | Τύπος | Type
| 32.2 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD 41/4; | Does it comply with the requirements of TD 41/4?
| 32.3 | Επαφές σήμανσης για λειτουργίες της §6.20 | Indication contacts for the operations of §6.20
| 32.4 | Είναι ο τρόπος ελέγχου και σήμανσης των λειτουργιών δέσμευσης Α/Ε και στιγμιαίων στοιχείων, σύμφωνα με την §8.4.ε; | Is the way of control and signalling of A/R and instantaneous elements blocking functions according to §8.4.e?
|  | Η/Ν προστασίας από ασύμμετρη φόρτιση πυκνωτών | Protection relay for unbalanced capacitor charging
33 | 34.1 | Τύπος | Type
| 34.2 | Αριθμός φάσεων | Number of phases
| 34.3 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής TD-40/3; | Does it comply with the requirements of TD-40/3?
35 | § 3.7 ΤΠΕ | Μ/Σ έντασης για μετρήσεις του πίνακα και για τροφοδοσία Η/Ν προστασίας (Υ/Ε) | Current transformer for supplying the ammeter and the protection relay
| 35.1 | Τύπος | Type
| 35.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 200-400/5-5A
| 35.3 | Κλάση ακριβείας - Συντελεστής Υπερέντασης - Ισχύς τυλιγμάτων | Accuracy class, overcurrent burden - Power
|  | 1ος πυρήνας- 200-400/5Α - χρησιμοποείται για υπερένταση | 1st core - 200-400/5Α - used for overcurrent protection | 5P,10, 15 VA
|  | 2ος πυρήνας - 200-400/5Α - χρησιμοποιείται για μέτρηση | 2rd core - 200-400/5Α - used for measurement | 0,5,-, 15VA
| 35.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation
| 35.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current | A
| 35.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings
| 35.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 35.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current
| 35.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
36 |  | Αμπερόμετρο | Ammeter
| 36.1 | Τύπος | Type
| 36.2 | Εύρος αναγνώσεως κλίμακος | Range of scale reading | A
| 36.3 | Ανάπτυξη κλίμακας | Scale formation
| 36.4 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 36.5 | Χρόνος υστερήσεως | Lag time
| 36.6 | Εξωτερικές διαστάσεις | External dimensions | mm
| 36.7 | Τύπος μεταγωγικού διακόπτη | Type of changeover switch
37 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 37.1 | Τύπος | Type
| 37.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | V
| 37.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
| 37.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min | V
| 37.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage | V
| 37.6 | Μέγιστη ροπή | Maximum torque
| 37.7 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 37.8 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s) | kA
38 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 38.1 | Τύπος | Type
| 38.2 | Πλήθος | Number
39 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions | mm
| 39.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 39.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 39.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
40 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
E | ΤΠ § 1.3.3.1 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΥΓΩΝ (ICM) | BUSBAR INTERCONNECTION PANEL (ICM)
1 |  | Διακόπτης ισχύος (τύπος, κατασκευαστής / κανονισμός κατασκευής) | Circuit Breaker (type, Manufacturer, Standard) | IEC 62271-100
2 |  | Μέσο διακοπής | Interruption medium | κενού / vacuum
3 |  | Ονομαστική τάση | Nominal voltage | kV
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Nominal frequency | Hz
5 |  | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current | A
6 |  | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz 1min
| 6.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases
| 6.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts
7 |  | Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage strength
| 7.1 | Μεταξύ φάσεως και γης και μεταξύ φάσεων | · Between phases and earth and between phases
| 7.2 | Κατά μήκος ανοικτών επαφών του διακόπτη | · Along the circuit breaker’s open contacts
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος | Nominal breaking short circuit current
9 |  | Ονομαστικό ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα | Nominal making short circuit current
10 |  | Ονομαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργιών | Nominal operating cycle
11 |  | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | Nominal short circuit duration
12 |  | Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal short circuit short duration current strength
13 |  | Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής σε βραχυκύκλωμα | Nominal peak short circuit current
14 |  | Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστης γραμμής | Nominal breaking current of uncharged line
15 |  | Συντελεστής εκκαθάρισης πρώτου πόλου | First pole clearing factor
16 |  | Κατηγορία μηχανικής αντοχής | Mechanical strength category
17 |  | Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής | Electrical strength category
18 |  | Κατηγορία επαναφής κατά τη διακοπή χωρητικού ρεύματος | Restrike for breaking capacitive current category
19 |  | Ονομαστικός χρόνος διακοπής | Nominal breaking time
20 |  | Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος | Nominal closing time
21 |  | Πλήθος των βοηθ. ελεύθερων τάσης επαφών σε αντιστοιχία με τις αναφερόμενες σημάνσεις στις παραγρ. 6.16 και 6.17 | Number of auxiliary free of voltage contacts, in accordance to the indications mentioned in §6.16 and 6.17
22 |  | Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη | Type of main contacts of the circuit breaker
23 |  | Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη | Material of main contacts of the circuit breaker
24 |  | Τύπος μηχανισμού οπλίσεως | Type charging mechanism
25 |  | Εύρος τάσης μηχανισμού οπλίσεως | Tension range of charging mechanism
26 |  | Ονομαστικό ρεύμα μηχανισμού οπλίσεως | Nominal current of charging mechanism
27 |  | Αριθμός πηνίων πτώσης και κλεισίματος | Number of trip and closing windings
28 |  | Ισχύς πηνίου πτώσης | Power of the trip winding
29 |  | Ισχύς πηνίου κλεισίματος | Power of the closing winding
|  | Τα χειριστήρια ελέγχου διακόπτη είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6.17 και 6.18 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής; | Are the manual controls of the circuit breaker according to §6.17 and 6.18 of this hereby technical specification?
30 |  | Μ/Σ έντασης για προστασία Υ/Ε | Current transformer for supplying overcurrent relays,
| 30.1 | Τύπος | Type
| 30.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | 1500/5A
| 30.3 | Κλάση ακριβείας τυλιγμάτων, ισχυς | Accuracy class of the windings, power | 5P10,15VA
| 30.4 | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα πρωτεύοντος συνεχούς λειτουργίας | Primary winding nominal thermal current for continuous operation | A
| 30.5 | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα | Nominal thermal short duration current
| 30.6 | Αριθμός τυλιγμάτων πρωτεύοντος | Number of primary windings | VA
| 30.7 | Αριθμός δευτερευόντων τυλιγμάτων | Number of secondary windings
| 30.8 | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα | Nominal dynamic current
| 30.9 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power
31 |  | Η/Ν υπερέντασης φάσεων-γης | Phase+earth overcurrent protection relay
| 31.1 | Τύπος | Type
| 31.2 | Αριθμός φάσεων | Number of Phases
| 31.3 | Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Τεχνικής Περιγραφής TD 51/4; | Does it comply with the requirements of r TD 51/4;
32 |  | Γειωτής | Grounding switch
| 32.1 | Τύπος | Type | kA
| 32.2 | Ονομαστική τάση | Nominal voltage
| 32.3 | Ονομαστικό ρεύμα | Nominal current
| 32.4 | Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου 50Hz, 1min | Power frequency withstand voltage 50Hz, 1min
| 32.5 | Oνομαστική κεραυνική κρουστική τάση | Nominal lightning impulse voltage
| 32.6 | Μέγιστη ροπή | Maximum torque
| 32.7 | Τύπος και αριθμός βοηθητικών επαφών | Type and number of spare auxiliary contacts
| 32.8 | Ονομαστικό ρεύμα βραχείας διάρκειας (3s) | Nominal short duration current (3s)
| 32.9 | Τρόπος μανδάλωσης ζεύξης γειωτή | Way of making latch of the grounding switch
33 |  | Ακροκιβώτια | Sealing ends (cable terminations)
| 33.1 | Τύπος | Type
| 33.2 | Πλήθος | Number
34 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 34.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 34.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 34.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
35 |  | Βάρος πλήρους πίνακα | Whole panel weight
ΣΤ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (MM) | BUSBARS VOLTAGE METERING PANEL (ΜΜ)
1 |  | Μ/Σ τάσεως | Voltage transformer
| 1.1 | Τύπος | Type | Μονοπολικός
§ 3.7 ΤΠΕ | 1.2 | Σχέση μετασχηματισμού | Transformation ratio | ((20/√3(/ (0,1/ √3) ) V
| 1.3 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class | 0,5
| 1.4 | Συντελεστής συνεχούς προσαύξησης ονομαστικής τάσης | Rated continuous overvoltage factor
| 1.5 | Ονομαστική ισχύς εξόδου | Nominal output power | 75 VA
| 1.6 | Εξοπλισμός προστασίας δευτερευόντων τυλιγμάτων | fProtection equipment for secondary windings
2 |  | Βολτόμετρο | Voltmeter
| 2.1 | Τύπος | Type
| 2.2 | Ανάπτυγμα κλίμακας | Scale
| 2.3 | Εύρος ένδειξης | Range of scale | kV
| 2.4 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 2.5 | Εξωτερικές διαστάσεις | External dimensions | mm
| 2.6 | Μεταγωγικός διακόπτης | Changeover switch
3 |  | Διαστάσεις πίνακα | Panel dimensions
| 3.1 | Πλάτος πίνακα | Panel width
| 3.2 | Ύψος πίνακα | Panel height
| 3.3 | Βάθος πίνακα με φορείο εντός και εκτός | Panel depth with the carriage in and out
ΣΤ |  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΞΟΥ | ARC SENSORS PROTECTION SYSTEM
1 |  | Αισθητήρες ανίχνευσης τόξου | Arc sensors
| 1.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
| 1.3 | Περιοχή ρύθμισης φωτεινής ευαισθησίας | Area of light sensor configuration
| 1.4 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα ΤΜ | Number of sensors in ΤΜ panel
| 1.5 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα OLΜ | Number of sensors in OLΜ panel
| 1.6 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα ICM | Number of sensors in ICM panel
| 1.7 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα MM | Number of sensors in MΜ panel
| 1.8 | Πλήθος αισθητήρων στον Πίνακα CΜ | Number of sensors in CΜ panel
| 1.9 | Βοηθητική τάση Σ.Ρ. | Auxiliary DC voltage | V
| 1.10 | Χρόνος αντίδρασης | Response time | ms
2 |  | H/N συντονισμού αισθητήρων | Sensors coordination relay
| 2.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 2.2 | Τύπος | Type
| 2.3 | Πλήθος εξόδων | Number of outputs
| 2.4 | Πλήθος εισόδων | Number of inputs
| 2.5 | Βοηθητική τάση Σ.Ρ. | Auxiliary DC voltage
| 2.6 | Θέση εγκατάστασης στον Πίνακα ΤΜ | Installation position on TM panel
| 2.7 | Χρόνος αντίδρασης | Response time
| 2.8 | Υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης της; | Is there the capability of deactivation of the output of the relay through a switch?
Ζ | § 3.7 ΤΠΕ | ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΝΑΙ - ΌΧΙ)
|  | Μιμικά διαγράμματα με λυχνίες αυτόματης ένδειξης κατάστασης Α/Δ, γειωτών | Mimic charts with automatic C/B and Earthing Switch status indicator lights
|  | Ενδεικτική λυχνία 220V AC με ασφάλεια για ένδειξη έλλειψης DC τάσης | Indicative light 220V AC with fuse for the indication of absense of DC Voltage
|  | Αντιστάσεις θέρμανσης λόγω της υγρασίας που υπάρχει στην περιοχή όπου θα εγκατασταθούν | Heating resistors due to the humidity in the area where they will be installed
|  | Σύστημα υγείας ελατηρίου φόρτισης του Α/Δ. | Health Indication of CB "load" spring
|  | Τα βοηθητικά καλώδια διέρχονται μεταξύ των πινάκων από το πάνω μέρος τους | Αuxiliary cables are passed between the boards from the top
|  | Ύπαρξη Οπών στο δάπεδο του χώρου για να οδηγούνται τα καλώδια ισχύος όλων των πινάκων στο πίσω μέρος των πινάκων | Existence of Holes in the floor of the space to drive the power cables of all panels on the back of the panels
|  | Οι Μ/Σ έντασης και τάσης είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού IEC 61869 ή εναλλακτικά θα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με το IEC-60044.Σε περίπτωση που μετά την ανάθεση της Σύμβασης, ζητηθεί από τον Ανάδοχο η εκτέλεση δοκιμών στους Μ/Σ, αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ισχύον πρότυπο IEC 61869. | The Current and Voltage transformers are manufactured and tested according to the latest edition of IEC 61869 or alternatively they will be accompanied by type test certificates according to IEC-60044. In case that tests are to be performed on the Current and Voltage transformers, after the assignment of the Contract, they will be performed according to IEC61869.
2.4 |  | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Ή ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΤ (20 Ή 22 kV) ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ XLPE | XLPE INSULATED UNIPOLAR COPPER OR ALUMINUM CABLES (20 OR 22 kV)
|  | Περιγραφή ΔΚΣΔ - 143 / 10.2001 | Description NCMD - 143/ 10.2001
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
2.5 |  | ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 12/20 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ XLPE | XLPE INSULATED UNDERGROUND AND OVERHEAD 12/20kV CABLE
|  | Περιγραφή ΔΜΚΛΔ -182/ 11. 1994 | Description ΔΜΚΛΔ- 182/ 11.1994
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
2.6 |  | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 21 kV | SHUNT CAPACITOR BANK 21 kV
|  | Περιγραφή TD-01/7 / 10.2008 | Description TD-01/7 / 10.2008
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Ονομαστική τάση | Rated voltage of the bank | kV
3 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency of the bank | Hz
4 |  | ΜVAR στα 21 kV και ονομαστική συχνότητα | MVAR at 21 kV at rated frequency | MVAr - Hz
5 |  | Φάσεις | Phases
6 |  | Συνδεσμολογία | Connection arrangent ofthe bank
7 |  | Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Limits at Ambient Temperature | oC
8 |  | WATT αρχικών απωλειών στα 20kV, στους 25οC, μετά από 100 ώρες λειτουργίας:(εγγυημένη τιμή) | Initial Watts Loss at 20 kV a t25oC after operations (guaranteed value) | W/kVAr
9 |  | Συνολικό αριθμό μονάδων πυκνωτή ανά συγκρότημα | Total number of capacitor Units per bank
10 |  | Για τους μονωτήρες διελεύσεως του πυκνωτή | For the capacitor bushings
| 10.1 | Ελάχιστο μήκος ερπυσμού μονώσεως | Minimum Insulation Creepage Distance | mm
| 10.2 | Διηλεκτρική αντοχή, 50 Hz, σε ξερό περιβάλλον, 1 λεπτό | Withstand Voltage, 50 cycles, dry, 1 minute | kV
| 10.3 | Διηλεκτρική αντοχή, 50 Hz, με βροχή, 10 δευτερόλεπτα | Withstand Voltage, 50 cycles, wet, 10 sec | kV
| 10.4 | Κρουστική τάση αντοχής πλήρες κύμα(1,2 x 50μς), .(μέγιστη τιμή) | Impulse withstand Test Voltage, (1.2 x 50μς) Full Wave (kV Crest) | kV
| 10.5 | Είδος υλικού μονωτικού περιβλήματος των μονωτήρων διελεύσεως | Type of material of the insulating housing
| 10.6 | Χρώμα του μονωτικού περιβλήματος | Color of the insulating housing material
11 |  | Για τις μονάδες πυκνωτών | For the capacitor units
| 11.1 | Αντοχή κρουστική τάσεως κύματος, μεταξύ δοχείου και ακροδεκτών, συνδεδεμένων μεταξύ τους, Τρία διαδοχικά, θετικά,πλήρη κρουστικά κύματα (1,2/50μς) | Impulse Withstand voltage between case and terminals connected together, three successive positive full-wave impulses (1.2 x 50μs) | kV
| 11.2 | Αντοχή στιγμιαίας υπερτάσεως: | Short-time Overvoltage withstand
|  | - Μεταξύ ακροδεκτών, 50 Hz, 10 δευτερόλεπτα | -Terminal-to-terminal, 50 cycles, 10 sec. | kV
|  | - Μεταξύ ακροδεκτών σε συνεχές ρεύμα 10 δευτερόλεπτα | - Terminal-to terminal, DC, 10sec. | kV
|  | - Μεταξύ ακροδέκτη και δοχείου, 50 Hz, 10 δευτερόλεπτα | -Terminal-to-case, 50 cycles,10 sec | kV
| 11.3 | Είδος Διηλεκτρικού υγρού | Type of dielectric fluid
| 11.4 | Αριθμός μονωτήρων διελεύσεως ανά μονάδα πυκνωτού | Number of bushings per capacitor unit
| 11.5 | Αριθμός μονάδων πυκνωτού ανά φάση για το συγκρότημα | Number of capacitor units per phase of the bank
| 11.6 | Διάταξη μονάδων πυκνωτού ανά φάση | Indicate arrangement of capacitor units for each phase
| 11.7 | Αριθμός στοιχείων πυκνωτού ανά μονάδα πυκνωτού | Number of capacitor elements per unit
| 11.8 | Ονομαστική τάση της μονάδος πυκνωτή | Rated voltage of the unit | kV
| 11.9 | Ονομαστική συχνότητα μονάδος | Rated frequency of the unit | Hz
| 11.10 | Ονομαστική ισχύς της μονάδος πυκνωτή | Rated power of the unit | kVAr
12 |  | Στοιχεία Μετασχηματιστού έντασης ( για ανίχνευση ασυμμετρίας) | CT Data (for the detection of unbalance)
| 12.1 | Σχέση | Ratio | A
| 12.2 | VA | VA
| 12.3 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
| 12.4 | Βασική στάθμη μονώσεως | Impulse voltage withastnd (BIL)
13 |  | Διηλεκτρική αντοχή στα άκρα του φιλμ | Dielectric stress across the film: | V/μm
14 |  | Τύπος των εξωτερικών ασφαλειών | Type of external fuses (Expulsion or current limiting)
15 |  | Ονομαστική ένταση των εξωτερικών ασφαλειών | Rating of the external fuses | A
16 |  | Βάρος του συγκροτήματος (περίπου) | Weight of bank (double wye) (approximate Weight) | kg
17 |  | Βάρος του όλου ικριώματος στηρίξεως | Weight of the entire suppor tstructure | kg
18 |  | Συνολικές διαστάσεις του όλου ικριώματος στηρίξεως | Overall dimensions of the entire support structure
19 |  | Τύπος ακροδεκτώντων μονωτήρων του πυκνωτή | Type of terminals (studs) of the capacitor bushings
20 |  | Είναι οι πυκνωτές εφοδιασμένοι με διάταξη εκφορτίσεως που να μειώνει την τάση στα 50V μέσα σε 5 λεπτά; | Are the capacitors equipped with a discharge device which reduces the residual voltage to 50V or less within 5 minutes ?
21 |  | Είναι τα αγκύρια πακτώσεως του μεταλλικού ικριώματος μέρος της προμήθειας; | Are the anchoring bolts for the support steel structure part of the supply?
22 |  | Αντέχει το όλο ικρίωμα στηρίξεως των τριών συγκροτημάτων πυκνωτών εγκατεστημένων σε τρία πατώματα το ένα επάνω στο άλλο, ταχύτητα ανέμου 150 km/h.; (180 kg/m²) | Can the entire support structure of thethree capacitor banks installed in three tiers one on top of the other withstand wind speed of 150 km/h (180 kg/m²)?
23 |  | Είναι το μεταλλικό ικρίωμα στήριξης γαλβανισμένο εν θερμώ; | Is the steel support structure hot-dip galvanized?
24 |  | Συνολικό βάρος του ικριώματος μαζί με τα τρία συγκροτήματα των 4.3 MVAR, τους τρεις Μ/Σ εντάσεως και τους μονωτήρες των Μ/Σ εντάσεως | Total weight of the steel support structure with the three (3) banks of 4.3 MVAR on it along with the three (3) CTs and their support insulators.
2.7 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ 20 kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ | 20 kV VACUUM CAPACITOR SWITCHES
|  | Περιγραφή TD-03/4, 10/2015 | Description TD-03/4, 10/2015
1 | 1,1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Κανονισμός σε ισχύ | Applicable Standards
3 |  | Moνοφασικές μονάδες ή τριφασικός | Single phase units or three phase unit
4 |  | Ονομαστική τάση (φάση-φάση) | Rated Voltage (phase-to-phase) | kV
5 |  | Μέγιστη τάση λειτουργίας (φάση-φάση) | Maximum Operating Voltage (phase-to-phase) | kV
6 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated Frequency | Hz
7 |  | Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated Continuous Current | A
8 |  | Ονομαστικό χωρητικό ρεύμα διακοπής | Rated Capacitive Switching current: | A
9 |  | Ονομαστικό ασύμμετρο στιγμιαίο ρεύμα βραχυκυκλώματος | Momentary Current Rating, Asymmetrical | A
10 |  | Συμμετρικό βραχυχρόνιο ρεύμα βραχυκυκλώματος μισού δευτερολέπτου | Short time current, symmetric (1/2 second) | A
11 |  | Συμμετρικό βραχυχρόνιο ρεύμα βραχυκυκλώματος ενός δευτερολέπτου | Short time current, symmetric (1 second). | A
12 |  | Μεταβατικό υψηλής συχνότητας (ηλέκτρισης ρεύμα αφής) | High Frequency Transient (Inrush) making current. | A
13 |  | Ονομαστική μεταβατική συχνότητα ηλέκτρισης | Rated Transient Inrush Frequency | Hz
14 |  | Ηλεκτροκίνητη τριπολική λειτουργία (Ναί ή 'Οχι): | Electrical three pole operation (YES or NO):
15 |  | Μονωτήρες διελεύσεως | Bushings
|  | -Αντοχή σε κρουστική τάση | -Lightning Impulse withstand voltage | kV
|  | -Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας, 50 Hz (1 λεπτό εν ξηρώ, 10 s εν υγρώ) | -Power frequency withstand voltage, 50 Hz (1 min dry,10 s wet) | kV
|  | -Μήκος ερπυσμού. | -Creepage distance | mm
16 |  | Δείκτης θέσεως (Ναί ή 'Οχι) | Position indicator (YES or NO)
17 |  | Τάση ηλεκτροκινητήρων | Motor auxiliary voltage
18 |  | Μηχανολογικά δεδομένα | Mechanical data
|  | -Συνολικό βάρος του διακόπτη | -Total mass of capacitor switch | kg
|  | -Συνολικό ύψος | -Overall height | m
|  | -Χρώμα του διακόπτη | -Color of the capacitor switch
19 |  | Αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών (Ναι ή 'Όχι) | Indicate acceptance of the specified tests (YES or NO)
20 |  | Τύπος & μορφή ακροδεκτών | Type and shape of terminals
21 |  | Προσφέρεται κιβώτιο σύνδεσης από αλουμίνιο καθώς και τα απαραίτητα καλώδια;(Για μονοφασικούς διακόπτες μόνο) | Is an aluminum junction box and cables offered ? (for single phase switches only)
22 |  | Αριθμός ελευθέρων επαφών για ένδειξη Θέσεως του διακόπτη | Number of free contracts for indication of the switch’s position
23 |  | Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα αυτή τεχνική περιγραφή καθώς και οι λόγοι των αποκλίσεων | Diviations, if any, from the present specification and the reasons there of
24 |  | Παραδίδεται ο διακόπτης πλήρης με αέριο SF6, κατάλληλης ποσότητας για τη λειτουργία του; (εάν πρόκειται για διακόπτη SF6) | Is the circuit breaker delivered filled with the appropriate for its operation quantity of SF6 gas (if applicable) ?
2.8 |  | ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 20 kV, 150 A | 20 kV, 150 A DRY TYPE DAMPING REACTORS
|  | Περιγραφή TD-7/2, 10/2015 | Description TD-7/2, 10/2015
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Κανονισμός σε ισχύ | Applicable Standards
3 |  | Ονομαστική αυτεπαγωγή | Nominal Inductance | μH
4 |  | Ονομαστική τάση αυτεπαγωγής | Rated Voltage of the reactor | kV
5 |  | Μέγιστη τάση λειτουργίας της αυτεπαγωγής | Maximum Operating voltage of the reactor | kV
6 |  | Ονομαστική ισχύς | Rated Power | MVAr
7 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated Frequency | Hz
8 |  | Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated Continuous Current | A
9 |  | Ονομαστική Επαγωγική Αντίδραση | Rated Reactance | Ω
10 |  | Μέθοδος ψύξεως | Method of Cooling
11 |  | Μονοφασική (ναι / όχι) | Single - phase (Yes / No)
12 |  | Τύπος πυρήνα | Type of core design
13 |  | Ονομαστικό ρεύμα ηλέκτρισης | Rated inrush current | kA
14 |  | Ονομαστική συχνότητα ηλέκτρισης | Rated inrush frequency | Hz
15 |  | Επίπεδο ακουστικού θορύβου | Acoustic Sound Level | dB
16 |  | Επίπεδο μηχανικών κραδασμών | Mechanical Vibration Level | μm
17 |  | Αντίσταση τυλίγματος | Winding resistance | Ω
18 |  | Ορια ανυψώσεως θερμοκρασίας | Winding and other parts temperature rise limits
|  | -Κλάση θερμοκρασίας της μόνωσης | -Temperature class of insulation
|  | -Μέγιστη θερμοκρασία ανύψωσης | -Maximum temperature rise | oC
19 |  | Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής τυλίγματος. | Lightning Impulse winding withstand voltage | kV
20 |  | Αντοχή τυλίγματος σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (1 min, 50 Hz, εν υγρώ και εν ξηρώ) | Power frequency winding withstand voltage (1 min, 50 Hz, dry and wet) | kV
21 |  | Συνολικές απώλειες στην ονομαστική τάση (20 kV) (εγγυημένη τιμή) | Total losses at rated voltage (20 kV) (guaranteed value) | kW
22 |  | Ακροδέκτες - Είδος μετάλλου | Terminals -Type of metal
23 |  | Μηχανολογικά δεδομένα | Mechanical data
|  | -Συνολικό βάρος αυτεπαγωγής | -Total mass of reactor | kg
|  | -Συνολικό ύψος της αυτεπαγωγής | -Over-all height of the reactor | cm
|  | -Διάμετρος αυτεπαγωγής | -Total diameter of the reactor | cm
|  | -Χρώμα αυτεπαγωγής | -Colour of the reactor
24 |  | Αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ αυτεπαγωγής και μεταλλικών ικριωμάτων | Minimum magnetic clearance to metallic structures to avoid forming closed loops
25 |  | Αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των αυτεπαγωγών (για τοποθέτηση η μία δίπλα στην άλλη) | Minimum distances among reactors (for installation side by side)
26 |  | Μαγνητική ζεύξη (εάν είναι γνωστή, για αυτεπαγωγές τοποθετούμενες η μία δίπλα στην άλλη) | Magnetic coupling (if known, for reactors placed side-by-side) | %
27 |  | Ανοχές τιμής αυτεπαγωγής | Tolerances
28 |  | Αποδοχή των προδιαγραφόμενων δοκιμών (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) | Indicate acceptance of the specified tests (Yes or No)
29 |  | Αντοχή της αυτεπαγωγής σε βραχυκύκλωμα για ένα (1) δευτερόλεπτο | Short circuit withstand of the reactor for one (1) second | kA
30 |  | Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα αυτή τεχνική περιγραφή | Deviations, if any, from the present specification and the reasons there of
2.9 |  | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟ | 20 kV OUTDOOR SINGLE POLE HOOKSTICK OPERATED DISCONNECTING SWITCHES
|  | Περιγραφή SS-13/1, 10/1996 | Description SS-13/1, 10/1996
1 |  | Ονομαστική τάση : | Rated voltage :
2 |  | Μέγιστη τάση λειτουργίας : | Maximum design voltage :
3 |  | Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας : | Rated continuous current :
4 |  | Ονομαστικό ρεύμα επί μακρό χρόνο επιβαλλόμενο σύμφωνα με το Ν.Ε.Μ.Α. | Rated short time current according NEMA SG6-3.03
|  | - Ονομαστικό ρεύμα επιβαλλόμενο στιγμιαίως | - Momentary current rating :
|  | - Ονομαστικό ρεύμα επιβαλλόμενο επί 4 δτλπ. | - 4 second current rating :
5 |  | Ονομαστική συχνότητα : | Rated frequency :
6 |  | Ονομαστικές τάσεις διηλεκτρικών δοκιμών | Rated withstand test voltages
| 6.1 | του αποζεύκτη σε κλειστή θέση & εγκατεστημένου κατακόρυφα. | With the disconnecting switch in the closed position and mounted vertically.
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε ξηρό περιβάλλον επί 1 λεπτό. | - Low frequency (50 cycles) Dry one minute:
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε βροχή επί 10 δτλπ. | - Low frequency (50 cycles) Wet 10 seconds:
|  | - Κρουστική τάση κύματος 1,5/40 μικροδτλπ. | - Impulse 1,5/40 microsec. wave :
| 6.2 | του αποζεύκτη σε κλειστή θέση αλλά εγκατεστημένου με κλίση 30ο ως προς την κατακόρυφο. | With the disconnecting switch in the closed position but mounted in a position tilted 30o from the vertical.
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε ξηρό περιβάλλον επί 1 λεπτό. | - Low frequency (50 cycles) Dry one minute:
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε βροχή επί 10 δτλπ. | - Low frequency (50 cycles) Wet 10 seconds:
|  | - Κρουστική τάση κύματος 1,5/40 μικροδτλπ. | - Impulse 1,5/40 microsec. wave :
| 6.3 | του αποζεύκτη σε ανοιχτή θέση. | With the disconnecting switch in the open position.
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε ξηρό περιβάλλον επί 1 λεπτό. | - Low frequency (50 cycles) Dry one minute:
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε βροχή επί 10 δτλπ. | - Low frequency (50 cycles) Wet 10 seconds:
7 |  | Κατασκευαστής και τύπος των εκ πορσελάνης μονωτήρων του αποζεύκτη. | Manufacturer and type of switch porcelain insulator :
8 |  | - Τάσεις υπερπήδησης μονωτήρων | Insulator flashover voltages.
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε ξηρό περιβάλλον | - Low frequency (50 cycles) Dry :
|  | - Τάση 50 περιόδων/δτλπ. σε βροχή | - Low frequency (50 cycles) Wet :
|  | - Κριτική κρουστική τάση θετικού κύματος 1,5/40 μικροδτλπ. | - Impulse (critical) with 1,5/40 microsec., positive wave :
|  | - Κριτική κρουστική τάση αρνητικού κύματος 1,5/40 μικροδτλπ. | - Impulse (critical) with 1,5/40 microsec., negative wave :
9 |  | Αντοχή μονωτήρων σε μηχανικές καταπονήσεις | Insulator mechanical strengths
|  | - Αντοχή σε κάμψη | - Cantilever strengths :
|  | - Αντοχή σε στρέψη | - Torsional strength :
|  | - Αντοχή σε εφελκυσμό | - Tensile strength :
|  | - Αντοχή σε θλίψη. | - Compression strength :
10 |  | Επαφές | Contacts
|  | - Υλικό επαφών | - Contact material :
|  | - Εμβαδόν της επιφάνειας των επαφών σε mm2 | - Area of contact surfaces in sq.m. :
|  | - Πίεση μεταξύ επιφανειών επαφής | - Contact pressure between contact surface in kg:
11 |  | Υπερύψωση της θερμοκρασίας των αγόντων τμημάτων. | Temperature rise of conducting parts :
12 |  | Καθαρό βάρος του συναρμολογημένου αποζεύκτη. | Net weight of assembled disconnecting switch :
13 |  | Πρωτόκολλα των προδιαγραφόμενων δοκιμών. | Test reports for the specified tests :
14 |  | Γενικά σχέδια και σχέδια σε τομή του συναρμολογημένου μονοφαστικού αποζεύκτη. | Outline and section drawings of assembled single phase disconnecting switch :
2.10 |  | ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 20 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | 20 kV OUTDOOR SINGLE PHASE FUSE DISCONNECTING SWITCHES
|  | Περιγραφή SS-14/2, 10/1996 | Description SS-14/2, 10/1996
1 |  | Γενικά σχέδια και σχέδια τομών του μονοπολικού ασφαλειοαποζεύκτη με βασικές διαστάσεις και λεπτομέρειες εγκατάστασης | Outline and section drawings of single pole fuse disconnecting switch unit, with essential dimensions and mounting details
2 |  | Καθαρό βάρος του συναρμολογημένου μονοπολικού ασφαλειοαποζεύκτη | Net weight of assembled single pole fuse disconnecting switch
3 |  | Πίεση επαφής μεταξύ των επιφανειών επαφής | Contact pressure between contact surface
4 |  | Μέγιστη τάση στην οποία ο ασφαλειοαποζεύκτης είναι υπολογισμένος να λειτουργεί | Maximum design voltage at which the fuse disconnecting switch is designed to operate
5 |  | Ονομαστική τάση αντοχής στην οποία ο ασφαλειοαποζεύκτης πρέπει να αντέχει χωρίς υπερπήδηση ή άλλο ηλεκτρικό σφάλμα όταν εφαρμόζεται τάση όπως προδιαγράφεται στην παράγραφο ΧΙ | Rated withstand voltage at which the fuse disconnecting switch must withstand without flashover or other electric failure when voltage is applied as specified in Item X
6 |  | Ονομαστική υπερύψωση θερμοκρασίας άνω του περιβάλλοντος την οποία ο αφαλειοαποζεύκτης δεν πρέπει να υπερβεί, λειτουργώντας κάτω από τις προδιαγραφείσες συνθήκες | Rated temperature rise the ambient which the fuse disconnecting switch shall not exceed operating under specified conditions
7 |  | Ονομαστικές τιμές συντηκτικών: | Fuse links rating:
|  | - Ονομαστική ένταση | - Current rating
|  | - Ονομαστική τάση | - Voltage rating
|  | - Ονομαστική ικανότητα διακοπής | - Interrupting rating
|  | - Χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου-εντάσεως | - Time-current characteristic curves
8 |  | Πρωτόκολλο δοκιμής για οποιαδήποτε δοκιμή εκτελουμένη στον ασφαλειοαποζεύκτη | Test report for any test carried on the fuse disconnecting switch
9 |  | Κανονισμοί κατασκευής και δοκιμών, που εφαρμόζονται από τον Κατασκευαστή | Design and test standards applied by the manufacturer
2.11 |  | ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ & ΖΥΓΩΝ 20 kV | 20 kV SWITCH AND BUS INSULATORS
|  | Περιγραφή SS-12/1, 10/1996 | Description SS-12/1, 10/1996
1 |  | Μέθοδος χρησιμοποιούμενη για την κατασκευή της πορσελάνης μονωτήρα | Process used in the manufacture of the insulator porcelain
2 |  | Υλικό των σιδηρούχων μεταλλικών μερών | Material of ferrous metal parts
3 |  | Μέθοδος επιψευδαργύρωσης μεταλλικών μερών | Method of galvanizing metal parts
4 |  | Μήκος ερπυσμού | Leakage distance | inches
5 |  | Μήκος ηλεκτρικού τόξου σε συνθήκες χωρίς υγρασία | Dry arcing distance | inches
6 |  | Αντοχή σε κάμψη (μονωτήρας κατατόρυφος) (UPRIGHT) | Cantilever strength-upright | pounds
7 |  | Αντοχή σε κάμψη (μονωτήρας αναρτημένος) (UNDERHUNG) | Cantilever strength-underhung | pounds
8 |  | Αντοχή σε εφελκυσμό | Tensile strength | pounds
9 |  | Αντοχή σε στρέψη | Torsional strength | pound-inches
10 |  | Αντοχή σε θλίψη | Compression strength | pounds
11 |  | Φορτίο δοκιμής σε εφελκυσμό (TENSION PROOF TEST LOAD) | Tension proof test load | pounds
12 |  | Τάση υπερπήδησης σε συνθήκες χωρίς υγρασία, βιομηχανικής συχνότητας | Low-frequency flashover-dry | kV
13 |  | Τάση υπερπήδησης σε συνθήκες υγρασίας, βιομηχανικής συχνότητας | Low frequency flashover-wet | kV
14 |  | Κρουστική τάση υπερπήδησης - θετική | Impulse flashover-positive | kV
15 |  | Κρουστική τάση υπερπήδησης - αρνητική | Impulse flashover-negative | kV
16 |  | Αντοχή σε τάση σε συνθήκες χωρίς υγρασία, βιομηχανικής συχνότητας | Low-frequency withstand-dry | kV
17 |  | Αντοχή σε τάση σε συνθήκες υγρασίας, βιομηχανικής συχνότητας | Low-frequency withstand-wet | kV
18 |  | Αντοχή σε κρουστική τάση | Impulse withstand | kV
19 |  | Τάση διατρήσεως σε βιομηχανική συχνότητα | Low-frequency puncture | kV
20 |  | Τάση δοκιμής βιομηχανικής συχνότητας για προσδιορισμό τάσεως ραδιοφωνικών παρεμβολών | Radio influence low-frequency test voltage | kV
21 |  | Μέγιστη δημιουργούμενη τάση ραδιοφωνικών παρεμβολών, με συχνότητα 1000KC | Maximum R.I.V. at 1000KC | μV

## 3.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Equipment's Protection
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
3.1 |  | ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA ΚΑΙ 150/22 kV 66 MVA | 150/20-20 kV 100 MVA, 150/20 kV 40/50 MVA AND 150/22 kV 66 MVA POWER TRANSFORMER PROTECTION MODULE
|  | Περιγραφή ΔΔ-151, 02.2008 | Description ND-151, 02.2008
1 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (DT) | POWER TRANSFORMER DIFFERENTIAL PROTECTION RELAY (DT)
| 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος Η/Ν | Type | Ψηφιακός
| 1.3 | Πιστοποιητικά Ποιότητα ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 1.4 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC60255
| 1.5 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn στην πλευρά Υ.Τ/Μ.Τ. | Rated Current Ιn H.V/ M.V | 1/1A
| 1.6 | Προστασία τριών φάσεων/γης | Three phase / earth Protection | τριών φάσεων και γης
| 1.7 | Προστασία Μ/Σ ισχύος δύο/τριών τυλιγμάτων | Power Transformer Protection Two/Three Windings | δύο ή τριών τυλιγμάτων
| 1.8 | Προσαρμογή σχέσεων και διανυσμάτων μέσω προγράμματος (ναι - όχι) | Adjustment of Relations and Vectors using a software program (yes / no) | ΝΑΙ
| 1.9 | Διάταξη συγκράτησης αρμονικών (ναι - όχι) | Harmonic Restrain Arrangement (yes - no) | ΝΑΙ
| 1.10 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x Ιn / 100 x Ιn
| 1.11 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ±5 %
| 1.12 | Χρόνος λειτουργίας/Χρόνος επαναφοράς | Operating Time / Reset Time | < 0,04 / 0,05 s
| 1.13 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος εκκίνησης Ιth | Setting Range of Starting Current Ιth | (0,1 ÷ 1) x IREF
| 1.14 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,05 x IREF
| 1.15 | Περιοχή ρύθμισης διαφορικού ρεύματος Ιd> | Setting Range of Differential Current Ιd> | 5 ÷ 30 x IREF
| 1.16 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 1 x IREF
| 1.17 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 1.18 | Ον. Τάση/Ον. συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110V / 5A/ 30 A για 0,5 s
| 1.19 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators
| 1.20 | Τροφοδοσία Σ.Ρ/ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 95 ÷ 120 V
| 1.21 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 1.22 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 1.23 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 1.24 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 1.25 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 1.26 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
2 |  | Η/Ν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ (R.E.F.) | RESTRICTION EARTH FAULT PROTECTION RELAY (R.E.F)
| 2.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 2.2 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 2.3 | Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 2.4 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC60255
| 2.5 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn | Rated Current Ιn | 1A
| 2.6 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In / 100 x In
| 2.7 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ±5 %
| 2.8 | Χρόνος λειτουργίας/Χρόνος επαναφοράς | Operating Time / Reset Time | 0,04/0,05 sec
| 2.9 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος εκκίνησης | Setting Range of Starting Current Ιth | (0,04 ÷ 0,2) x In
| 2.10 | Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,05 x In
| 2.11 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 2.12 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110V / 5A/ 30 A για 0,5 s
| 2.13 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators
| 2.14 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 95 ÷ 120 V
| 2.15 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 2.16 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 2.17 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 2.18 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 2.19 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 2.20 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
3 |  | Η/Ν ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (O/C) | OVERCURRENT DEFINITE TIME RELAY ( O/C)
| 3.1 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 3.2 | Τύπος Η/Ν | Type | ψηφιακός
| 3.3 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001 /CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 3.4 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 3.5 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn | Rated Current Ιn | 1A
| 3.6 | Προστασίας τριών φάσεων/γης | Protection of Three Phases / Earth | τρεις φάσεις και γης
| 3.7 | Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης/ακαριαίο | Element of Time Delay / Instaneous | χρονικό/ακαριαίο
| 3.8 | Υπερφόρτιση συνεχής /1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In/100 x In
| 3.9 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ± 5%
| 3.10 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time | 0,05 s
| 3.11 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος φάσεων (χρονικό) | Phase Current Setting Range (definite time) | (0,5 ÷ 4) x Ιn
| 3.12 | Βήμα ρύθμισης . | Setting Step | 0,01 x Ιn
| 3.13 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος φάσεων | Time Setting Range of Phase Current | 0 ÷ 10 s
| 3.14 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,01 s
| 3.15 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος γης (χρονικό) | Earth Current Setting Range (definite time) | (0,01 ÷ 0,4) x Ιn
| 3.16 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,1 x Ιn
| 3.17 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος γης | Time Setting Range of Earth Current | 0÷10 s
| 3.18 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,01 s
| 3.19 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος φάσεων (ακαριαίο) | Phase Current Setting Range ( instaneous ) | 1÷10 x Iχρ
| 3.20 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 3.21 | Ον. Τάση/Ον. συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ.διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 A για 0,5 s
| 3.22 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators
| 3.23 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 95 ÷ 120 V
| 3.24 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/ μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 3.25 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 3.26 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 3.27 | Ένδειξη εντάσεων | Current Indication
| 3.28 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
Data Transfer in Central Control System
4 |  | H/N ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΜΒΟΥ Μ/Σ (E.F.H.) | DEFINITE TIME OVERCURRENT RELAY FOR HIGH EARTH FAULT (E.F.H)
| 4.1 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 4.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 4.3 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 4.4 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 4.5 | Ονομαστικό ρεύμα In | Rated Current Ιn | 1Α
| 4.6 | Προστασία | Protection | γης
| 4.7 | Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης | Time Delay Element
| 4.8 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In/100 x In
| 4.9 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ± 5%
| 4.10 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time | 0,05 s
| 4.11 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος (χρονικό) | Phase Current Setting Range (definite time) | (0,2 ÷ 1) x Ιn
| 4.12 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,1 x Ιn
| 4.13 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος | Time Setting Range of Current | 0,5÷2 s
| 4.14 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,05s
| 4.15 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 2
| 4.16 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 A για 0,5 s
| 4.17 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators
| 4.18 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 95 ÷ 120 V
| 4.19 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 4.20 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 4.21 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 4.22 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 4.23 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC61850
| 4.24 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
5 |  | H/N ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΜΒΟΥ Μ/Σ (E.F.L) | DEFINITE TIME OVERCURRENT RELAY FOR LOW EARTH FAULT (E.F.H)
| 5.1 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 5.2 | Κατασκευαστής | Manufacturer
| 5.3 | Τύπος | Type | Ψηφιακός
| 5.4 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001/CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 5.5 | Ονομαστικό ρεύμα In | Rated Current Ιn | 5Α
| 5.6 | Προστασία | Protection | γης
| 5.7 | Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης | Time Delay Element
| 5.8 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In/100 x In
| 5.9 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ± 5%
| 5.10 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time | 0,05 s
| 5.11 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος (χρονικό) | Phase Current Setting Range (definite time) | (0,01 ÷ 6) x Ιn
| 5.12 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,01 x Ιn
| 5.13 | Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος | Time Setting Range of Phase Current | 0÷150 s
| 5.14 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,1s
| 5.15 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 5.16 | Ον. Τάση/Ον. Συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 A για 0,5 s
| 5.17 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators
| 5.18 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 95 ÷ 120 V
| 5.19 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 5.20 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 5.21 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 5.22 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 5.23 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC61850
| 5.24 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
6 |  | Διμερείς Μ/Σ έντασης δακτυλιωτού τύπου | Ring Current Transformer
| 6.1. | Σχέση μ/σμού | Transformation Relation | 1200/1 Α
| 6.2. | Ισχύς | Power | 15 VA
| 6.3. | Κλάση ακριβείας | Accuracy Class | 5P
| 6.4. | Οριακός συντελεστής ακρίβειας | Limit value of Accuracy Coefficient | 10
| 6.5. | Εσωτερική διάμετρος | Inside Diameter | 50 mm
7 |  | Μ/Σ έντασης για μικρά σφάλματα | Current Transformer for Low Faults
| 7.1. | Σχέση μετ/σμού | Transformation Relation | 25/5-5 Α
| 7.2. | Μόνωση ρητίνης | Resin Insulation
| 7.3. | Για το τύλιγμα προστασίας | For the Protection Winding
|  | - Ισχύς | Power | 30 VA
|  | - Κλάση ακριβείας | Accuracy Class | 5P
|  | - Οριακός συντελεστής ακρίβειας | Limit value of Accuracy Coefficient | 10
| 7.4. | Για το τύλιγμα για μέτρηση | For the Measurement Winding
|  | - Ισχύς | Power | 30 VA
|  | - Κλάση ακριβείας | Accuracy Class | 1
|  | - Συντελεστής ασφαλείας οργάνου | Instrument Safety Coefficient | FS2
8 |  | Ψηφιακό Αμπερόμετρο | Digital Ammeter
| 8.1. | Τύπος | Type
| 8.2. | Ονομαστική ένταση | Rated Current | 5 Α
| 8.3. | Περιοχή μέτρησης | Range of Measurement | 0¸ 1,2∙Ιn
| 8.4. | Συνεχής υπερφόρτιση | Continuous Overload | 1,2∙Ιn
| 8.5. | Στιγμιαία υπερφόρτιση | Instaneous Overload | 2∙Ιn για 5 sec
| 8.6. | Ακρίβεια (σε σχέση με την πλήρη κλίμακα) | Accuracy ( in relation of full scale) | ± 0,2%
| 8.7. | Βαθμός προστασίας | Degree of Protection | IP50 (εμπρόσθιο πλαίσιο)
|  | (IEC 60529) |  | IP20 (ακροδέκτες)
3.2 |  | ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΥΓΩΝ 150 kV | 150 kV BUSBAR DIFFERENTIAL PROTECTION MODULES
|  | Περιγραφή ΔΔ-217, 04.2008 | Description ND - 217, 04.2008
| 1 | Τύπος Η/Ν | Type | ψηφιακός
| 2 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001 | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 3 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 4 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn | Rated Current Ιn | 1Α
| 5 | Προστασίας τριών φάσεων/γης | Three Phase / Earth Protection
| 6 | Προσαρμογή σχέσεων και διανυσμάτων μέσω προγράμματος (ναι - όχι) | Adjustment of Relations and Vectors using a software program (yes / no)
| 7 | Υπερφόρτιση συνεχής/για 1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In / 40 x In
| 8 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ±3 %
| 9 | Χρόνος λειτουργίας/ Χρόνος επαναφοράς | Operation / Reclosure Time | < 0,04/0,10 s
| 10 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος | Current Setting Range | (0,5 ÷1,5) x Ιn
| 11 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,05 x Ιn
| 12 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 8
| 13 | Ον. Τάση/Ον. συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 Α για 0,5 s
| 14 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators
| 15 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 95 ÷ 120 V
| 16 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 17 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 18 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 19 | Ενδειξη εντάσεων | Current Indication
| 20 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 21 | Μεταφορά δεδομένων σε κεντρικό σύστημα τηλελέγχου | Data Transfer in Central Control System
3.3 |  | ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 150 kV | 150 kV UNDERGROUND CABLE LINES PROTECTION MODULES
|  | Περιγραφή ΔΔ - 169/ 02.2008 | Description ND - 169/ 02.2008
1 |  | Η/Ν ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | DIFFERENTIAL PROTECTION OF POWER LINE
| 1.1 | Τύπος Η/Ν | Type | ψηφιακός
| 1.2 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001 /CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 1.3 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 1.4 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn | Rated Current Ιn | 1 Α
| 1.5 | Προστασίας τριών φάσεων/γης | Three Phase / Earth Protection
| 1.6 | Προσαρμογή σχέσεων μέσω προγράμματος | Adjustment of Relations and Vectors using a software program (yes / no)
| 1.7 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In / 100 x In
| 1.8 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ≤± 5%
| 1.9 | Χρόνος λειτουργίας/ Χρόνος επαναφοράς | Operation / Reclosure Time | < 0,05/0,10 s
| 1.10 | Περιοχή ρύθμισης ρεύματος εκκίνησης Ith | Start Current Ith Setting Range | (0,3 ÷2,5) x Ιn
| 1.11 | Βήμα ρύθμισης | Setting Step | 0,05 x Ιn
| 1.12 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 1.13 | Ον. Τάση/Ον. συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 Α για 0,5 s
| 1.14 | Ικανότητα ζεύξης | Making capacity | 1000 W (VA), L/R = 40 ms
| 1.15 | Ικανότητα διακοπής | Breaking capacity | 0,3 Α σε 110 V DC, L/R = 40 ms
| 1.16 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators | 6
| 1.17 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110/95 ÷ 120 V
| 1.18 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 1.19 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 1.20 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 1.21 | Ενδειξη εντάσεων φάσεων | Current Indication
| 1.22 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 1.23 | Δυνατότητα Αυτοδιάγνωστης | Self diagnosing Capability
2 |  | Η/Ν ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | DEFINITE TIME OVERCURRENT RELAY
| 2.1 | Τύπος Η/Ν | Type | ψηφιακός
| 2.2 | Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001 /CE | Quality Certificate ISO 9001 /CE
| 2.3 | Κανονισμοί κατασκευής | Manufacture Regulation | IEC 60255
| 2.4 | Ονομαστικό ρεύμα Ιn | Rated Current Ιn | 1 Α
| 2.5 | Προστασίας τριών φάσεων/γης | Three Phase / Earth Protection
| 2.6 | Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης / ακαριαίο | Time delay element / instaneoys
| 2.7 | Υπερφόρτιση συνεχής/1 s | Continual Overload / 1 s | 4 x In / 100 x In
| 2.8 | Ακρίβεια ρύθμισης | Setting Accurancy | ≤± 5%
| 2.9 | Χρόνος επαναφοράς | Reclosure Time | < 0,05s
| 2.10 | Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης | Time Delay Element
|  | - Περιοχή ρύθμισης ρεύματος φάσεων | Setting Range of Phase Currents | (0,5 ÷4) x Ιn
|  | - Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,01 x Ιn
|  | - Περιοχή ρύθμισης χρόνου ρεύματος φάσεων | Time Setting Range of Current | 0 ÷ 10 s
|  | - Βήμα ρύθμισης | Step of Setting | 0,01s
| 2.11 | Ακαριαίο στοιχείο | Instaneous Element
|  | - Περιοχή ρύθμισης ρεύματος φάσεων | Setting Range of Phase Currents | (1 ÷10) x Ιn
| 2.12 | Αριθμός ανεξάρτητων επαφών εξόδου | Number of Independent Output Contacts | 4
| 2.13 | Ον. Τάση/Ον. συνεχές ρεύμα/Ρεύμα βραχ. διάρκειας επαφών | Rated Voltage / Rated Continuous Current / Current of Brief Duration Contacts | 110 V/5 A/30 Α για 0,5 s
| 2.14 | Αριθμός τοπικών φωτεινών ενδείξεων | Number of local light indicators | 6
| 2.15 | Τροφοδοσία Σ.Ρ./ανοχές | D.C Supply / Tolerances | 110/95 ÷ 120 V
| 2.16 | Προγραμματισμός Η/Ν τοπικά/μέσω Η/Υ | Setting of Relay Local / via PC
| 2.17 | Απαριθμητής συμβάντων | Counter of Events
| 2.18 | Καταγραφή στοιχείων σφαλμάτων | Recoding of fault data
| 2.19 | Ενδειξη εντάσεων φάσεων | Current Indication
| 2.20 | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Communication Protocol | IEC 61850
| 2.21 | Δυνατότητα Αυτοδιάγνωστης | Self diagnosing Capability
3 |  | Η/Ν ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (dprm και dprM)
| 3.1 | Τύπος Η/Ν
| 3.2 | Αριθμός Η/Ν
| 3.3 | Αριθμός επαφών κάθε Η/Ν
3.6 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 20KV KAI ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20KV) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | PHASE + EARTH OVERCURRENT RELAY OF DEFINITE AND INVERSE TIME FOR BACK-UP PROTECTION OF 20KV SUBSTATION BUSES AND OVERHEAD DISTRIBUTION LINES OF MEDIUM VOLTAGE (20KV) AND ALSO AS MAIN PROTECTION OF UNDERGROUND DISTRIBUTION FEEDERS
|  | Περιγραφή TD-51/4, 01/2006 | Specification TD-51/4, 01/2006
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα υπερέντασης φάσεων-γης. | Is the relay equipped with phase + earth overcurrent protection?
3 |  | Βαθμός προστασίας της θήκης του Η/Ν. | Degree of protection of the relay case?
4 |  | Θερμοκρασιακή περιοχή αντοχής του Η/Ν κατά τη λειτουργία | Operation temperature category of the relay | oC
5 |  | Αντοχή σε υψόμετρο | Altitude
6 |  | Αντοχή σε συνθήκες υγρασίας | Humidity
7 |  | Τύπος των ακροδεκτών του Η/Ν | Type of the terminals of the relay
8 |  | Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν κατάλληλοι για συρμάτωση με καλώδιο διατομής 2,5 mm2; | Are the terminals of the relay suitable to be wired with 2,5 mm2 size copper conductors?
9 |  | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας του Η/Ν | Auxiliary Voltage Supply of the relay | V
10 |  | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου του Η/Ν | Rated current of the relay input | A
11 |  | Καλύπτει ο προσφερόμενος Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου VI – 9 της παρούσας τεχνικής περιγραφής; | Does the offered relay comply to the requirements of paragraph VI – 9 of this hereby technical description?
12 |  | Περιοχές ρυθμίσεων του Η/Ν | Setting ranges of the relay
| 12.1 | Υπερέντασης Σταθερού χρόνου | Overcurrent of definite time
|  | - φάση (Ι>) | phase (Ι>)
|  | - γη (ΙΕ>) | earth (ΙΕ>)
|  | - φάση (Ι>>) | phase (Ι>>)
|  | - γη (ΙΕ>>) | earth (ΙΕ>>)
|  | - χρόνος καθυστέρησης | time delay
| 12.2 | Υπερέντασης Αντιστρόφου χρόνου | Overcurrent of inverse time
|  | - φάσης (Ιp) | phases (Ιp)
|  | - γη (ΙpΕ) | earth (ΙpΕ)
|  | - Πολλαπλασιαστής χρόνου | time multiplier
13 |  | Χαρακτηριστικά επαφών βαρέως τύπου. | Characteristics of the heavy duty contacts.
| 13.1 | Αριθμός επαφών σε σχέση με τις βαθμίδες φάσεων + γης της υπερέντασης σταθερού και αντιστρόφου χρόνου | Number of contacts related to the phase and earth stages of the definite and inverse time overcurrent
| 13.2 | Ονομαστικό ρεύμα επαφών βαρέως τύπου | Rated current of the heavy duty contacts | Α
| 13.3 | Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5sec) των επαφών βαρέως τύπου κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ. | Short time current rating (0.5sec) of the heavy duty contacts at 110V dc | Α
| 13.4 | Ικανότητα διακοπής των επαφών βαρέως τύπου στα 110 V Σ.Ρ. | Breaking capability of the heavy duty contacts at 110 V D.C. | Α
14 |  | Χαρακτηριστικά επαφών για σήμανση | Characteristics of the alarm contacts
| 14.1 | Αριθμός επαφών | Number of contacts
|  | -Φάσης (Ι>) | -Phase (Ι>)
|  | -Γης (ΙΕ >) | -Earth (ΙΕ >)
|  | -Φάσης (Ι>>) | -Phase (Ι>>)
|  | -Γης (ΙΕ >>) | -Earth (ΙΕ >>)
|  | -Φάσης (Ιp) | -Phase (Ip)
|  | -Γη (ΙpΕ) | -Earth (IpΕ)
| 14.2 | Ονομαστικό ρεύμα επαφών για σήμανση | Rated current of the alarm contacts | Α
| 14.3 | Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5sec) των επαφών σήμανσης κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ. | Short-time current rating (0.5sec) of the alarm contacts during at 110V dc | Α
| 14.4 | Ικανότητα διακοπής των επαφών σήμανσης στα 110 V Σ.Ρ. | Breaking capability of the alarm contacts at 110 V D.C. | Α
15 |  | Καλύπτει ο Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου ΙX της τεχνικής περιγραφής; | Does the relay meet the requirements in paragraph IΧ of this technical description?
| 15.1 | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με θύρα RS232; | Is the relay equipped with a RS232 port?
| 15.2 | Μπορεί ο Η/Ν να επικοινωνήσει μέσω θύρας RS485 και πρωτόκολλο IEC61850 ή IEC 60870-5-103, ή Profibus-fms ή Mpdbus/RTU ή DNP3.0; | Is the relay equipped with a RS485 port for communication via Protocol IEC-61850 or IEC-60870-5-103 or Profibus-fms or modbus/RTU or DNP 3.0 ?
16 |  | Καλύπτει ο Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου Χ της τεχνικής περιγραφής; | Does the relay cover the requirements in paragraph Χ of this technical description?
| 16.1 | Συνολικός χρόνος καταγραφής | Total recording time | s
| 16.2 | Χρονοδιαχωρισμός γεγονότων | Resolution of events | ms
17 |  | Κατανάλωση του Η/Ν σε VA | Power consumption of the relay in VA
18 |  | Βάρος Η/Ν | Weight of the relay
19 |  | Συνολικές διαστάσεις του Η/Ν | Outline dimensions of the relay
20 |  | Αριθμός επιπρόσθετων ψηφιακών εισόδων του Η/Ν | Number of additional inputs of the relay
3.7 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | PHASE AND EARTH OVERCURRENT RELAY OF DEFINITE AND INVERSE TIME WITH AUTORECLOSING AND SENSITIVE EARTH FAULT FUNCTION, FOR MEDIUM VOLTAGE OVERHEAD DISTRIBUTION LINES
|  | Περιγραφή ΔΔ 390, 03/2018 | Specification ND-390, 03/2018
1 |  | Τύπος και κατασκευαστής του Η/Ν: | Type and manufacturer of the relay
2 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα σταθερού και αντιστρόφου χρόνου υπερέντασης φάσεων- γης και αυτόματης επαναφοράς; | Is the relay equipped with definite time and inverse time and earth overcurrent protection and auto-reclosing functions?
3 |  | Η αυτόματη επαναφορά έχει δυνατότητα ενός ταχέως επανακλεισίματος και δύο τουλάχιστον διαδοχικών βραδέων επανακλεισιμάτων; | Is the auto-reclosing function suitable for one rapid reclosing and at least two sequential delayed reclosings?
4 |  | Ο ηλεκτρονόμος μπορεί να ανιχνεύσει ασθενή σφάλματα γης σε εναέριες γραμμές αναχωρήσεων ΜΤ; (SEF protection) | Can the relay detect sensitive earth faults in overhead line feeders?
5 |  | Βαθμός προστασίας της θήκης του Η/Ν | Degree of protection of the relay case
6 |  | Θερμοκρασιακή περιοχή αντοχής του Η/Ν κατά τη λειτουργία | Operation temperature category of the relay
7 |  | Αντοχή σε υψόμετρο | Altitude Resistance
8 |  | Αντοχή σε συνθήκες υγρασίας | Humidity Resistance
9 |  | Τύπος των ακροδεκτών του Η/Ν | Type of the terminals of the relay
10 |  | Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν κατάλληλοι για συρμάτωση με καλώδιο διατομής 2,5 mm2 ; | Are the terminals of the relay suitable to be wired with 2,5 mm2 size copper conductors?
11 |  | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας του Η/Ν | Auxiliary Voltage Supply of the relay
12 |  | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου του Η/Ν | Rated current of the relay input
|  | Για την προστασία Ασθενών Ρευμάτων Γης | For SEF protection
13 |  | Θερμική ικανότητα αντοχής του Η/Ν | Thermal withstand capability of the relay
|  | Για 0,5 δευτερόλεπτα | For 0.5 sec
|  | Για 1 δευτερόλεπτο | For 1 sec
|  | Για 2 δευτερόλεπτα | For 2 sec
|  | Συνεχώς | Continuous
14 |  | Καλύπτει ο προσφερόμενος Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου VI -9 της παρούσας ΤΠ ; | Does the offered relay comply with the requirements of paragraph VI – 9 of this hereby technical description?
15 |  | Καλύπτει ο προσφερόμενος Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου VI -10 της παρούσας ΤΠ ; | Does the offered relay comply with the requirements of paragraph VI – 10 of this hereby technical description?
16 |  | Περιοχές Ρυθμίσεων του Η/Ν | Setting ranges of the relay
| 16.1 | Υπερέντασης Σταθερού Χρόνου | Overcurrent of definite time
|  | α. φάση (Ι>) | a.phase (Ι>)
|  | β. γη (ΙΕ>) | b.earth(ΙΕ>)
|  | γ. SEF (ΙES>) | c.SEF (ΙES>)
|  | δ. αρνητική ακολουθία (Ι2>) | d.negative sequence (Ι2>)
|  | ε. φάση (Ι>>) | e.phase (Ι>>)
|  | στ. γη (ΙΕ >>) | f.earth (ΙΕ >>)
|  | ζ. SEF (ΙES >>) | g.SEF (ΙES >>)
|  | η. Χρόνος καθυστέρησης ( για Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> ) | h.Delay time (for Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> )
|  | θ. Χρόνος καθυστέρησης ( για ΙES >, ΙES >> ) | i.Delay time ( for ΙES >, ΙES >> )
|  | ι. Ακρίβεια ρύθμισης-διέγερσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | j.Pickup accuracy (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
|  | κ. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | k.Dropout / pickup ratio (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
|  | λ. ακρίβεια χρόνου πτώσης (για Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) | l.Trip time accuracy (for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> )
| 16.2. | Υπερέντασης Αντιστρόφου Χρόνου | Overcurrent of inverse time
|  | α. φάση (Ιp>) | a.phase (Ιp>)
|  | β. γη (ΙΕp>) | b.earth (ΙΕp>)
|  | γ. αρνητική ακολουθία(Ι2p>) | c.negative sequence (Ι2p>)
|  | δ. πολλαπλασιαστής χρόνου | d.time multiplier
|  | ε. ακρίβεια ρύθμισης διέγερσης (για Ιp, ΙEP , Ι2P) | e.Pickup accuracy (for Ιp, ΙEP , Ι2P)
|  | στ. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης (για Ιp, ΙEP , Ι2P) | f.Dropout / pickup ratio (για Ιp, ΙEP , Ι2P)
|  | ζ. ακρίβεια χρόνου πτώσης (για Ιp, ΙEP , Ι2P) | g.Trip time accuracy (για Ιp, ΙEP , Ι2P)
| 16.3. | Προστασία Κομμένου Αγωγού | Broken Conductor Protection
|  | α. ρύθμισης διέγερσης Ι2/Ι1 | a.Pickup Setup Ι2/Ι1
|  | β. Χρόνος Καθυστέρησης | b.Delay Time
|  | γ. ελάχιστο ρεύμα φάσης (αν παραμετροποιείται) | c.Min phase current (if applicable)
| 16.4. | Λειτουργία Δέσμευσης/ Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης | Inrush blocking / restraint
|  | α. ποσοστό 2ης αρμονικής (%) | a.2th harmonic content (%)
|  | β. Χρόνος Καθυστέρησης (αν παραμετροποιείται) | b.Time delay (if applicable)
| 16.5. | Αυτόματη Επαναφορά | Auto reclosing
|  | α. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το ταχύ επανακλείσιμο: | a.Setting range for the dead time during the fast reclosing:
|  | β. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το πρώτο βραδύ επανακλείσιμο: | b.Setting range for the dead time during the first delayed reclosing:
|  | γ. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το δεύτερο βραδύ επανακλείσιμο | c.Setting range for the dead time during the second delayed reclosing
|  | δ. Περιοχή ρύθμισης για τον επανακαθορισμό (αρχικοποίηση) του χρόνου του ηλεκτρονόμου, μετά από επανακλεισίματος επιτυχή κύκλο | d. Setting range for the reclaim (reset) time of the relay, after successful reclosing circle
| 16.6. | Ακρίβεια Μέτρησης | Measurement accuracy
|  | α. Ρεύματα φάσεων | a.Phase currents
|  | β. 3Ι0 ( αθροιστικό – υπολογιζόμενο ρεύμα γης) | b.3Ι0 ( residual current - calculated)
|  | γ. ΙG (ρεύμα γης - μετρούμενο) | c.ΙG (earth current)
|  | δ. Ι1 (ρεύμα θετικής ακολουθίας) | d.Ι1 (positive sequence current)
|  | ε. Ι2 (ρεύμα αρνητικής ακολουθίας) | e.Ι2 (negative sequence current)
17 |  | Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της αυτόματης επαναφοράς | Required characteristics of the autoreclosing
|  | α. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της Α/Ε; | a.Is the isolation of the auto-reclosing function possible?
|  | β. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και ένα βραδύ επανακλείσιμο; | b.Is the relay suitable for one rapid reclosing and one delayed reclosing?
|  | γ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίματα; | c.Is the relay suitable for one rapid reclosing and two delayed reclosings?
|  | δ. Αριθμός επανακλεισιμάτων | d.Number of reclosings
|  | ε. Διαθέτει ο Η/Ν απαριθμητή λειτουργιών για το ταχύ επανακλείσιμο και τα βραδέα επανακλεισίματα; | e.Is the relay equipped with a counter for counting the rapid and delayed reclosings?
18 |  | Χαρακτηριστικά επαφών Βαρέως Τύπου | Characteristics of the control (command) contacts.
|  | α. Αριθμός επαφών σε σχέση με τις βαθμίδες φάσεως, αρνητικής ακολουθίας φάσεων, γης και ασθενών γης υπερέντασης σταθερού και αντιστρόφου χρόνουσφαλμάτων | a.Number of contacts related to the stages of phase, negative sequence of phases, earth and sensitive earth fault overcurrent of definite and inverse time
|  | β. Αριθμός επαφών αυτόματης επαναφοράς | b.Number of auto-reclosing contacts
|  | γ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών βαρέως τύπου | c.Rated current of the control (command) contacts
|  | δ. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 sec) των επαφών βαρέως τύπου | d.Short time current rating (0.5sec) of the control (command) contacts
|  | ε. Ικανότητα διακοπής των επαφών βαρέως τύπου στα 110 V Σ.Ρ. | e. Breaking capability of the control (command) contacts at 110 V D.C.
19 |  | Χαρακτηριστικά Επαφών για Σήμανση | Characteristics of the alarm contacts
|  | α. Αριθμός επαφών για σήμανση | a.Number of alarm contacts:
|  | β. Είναι οι επαφές προγραμματιζόμενες; | b.Are the alarm contacts freely programmable
|  | γ. Αριθμός επαφών αυτόματης επαναφοράς | c.Number of auto reclosure contancts
|  | δ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών για σήμανση | d.Rated current of the alarm contacts
|  | ε. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 sec) των επαφών σήμανσης | e.Short-time current (0,5sec) rating of the alarm contacts
|  | στ. Ικανότητα διακοπής των επαφών σήμανσης στα 110 V Σ.Ρ | f.Breaking capability of the alarm contacts at 110 V D.C
20 |  | Καλύπτει ο Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου ΧΙ της τεχνικής περιγραφής; | Does the relay cover the requirements in paragraph ΧΙ of this technical description?
|  | α. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με θύρα RS232; | a.Is the relay equipped with RS232 ports?
|  | β. Ο Η/Ν μπορεί να επικοινωνεί μέσω μιας οπτικής θύρας 100Base – FX Ethernet (LC) και /ή θύρας Base – TX (RJ45) με ένα αυτόματο σύστημα προστασίας Ethernet 100 και ελέγχου υποσταθμού με πρωτόκολλο IEC61850 ή DNP3.0 ή πρωτόκολλα Modbus μέσω TCP/IP | b.Can the relay communicate via an optical gate 100Base – FX Ethernet (LC) και /ή θύρας Ethernet 100 Base – TX (RJ45), with an automatic substation protection and control system with IEC61850 protocol or DNP3.0 or protocols Modbus via TCP/IP?
|  | γ. Ο Η/Ν διαθέτει πρωτόκολλο SNTP για χρονοσυγχρονισμό και μια θύρα RS-485 για επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλων Modbus/RΤU ή DNP3.0 ή IEC60870-5-103 ; | c.Is a SNTP protocol included in the relay for time synchronization and a RS-485 gate for communication via protocols Modbus/RΤU or DNP3.0 or IEC60870-5-103 ?
21 |  | Καλύπτει ο Η/Ν τις απαιτήσεις της παραγράφου ΧΙΙ της τεχνικής περιγραφής; | Does the relay cover the requirements in paragraph ΧII of this technical description?
|  | α. Μπορεί ο Η/Ν να καταγράψει σφάλματα σε μορφή γεγονότων | a.Is the relay capable of event and oscillographic fault recording?
και παλμογραφημάτων;
|  | β. Χρονοδιαχωρισμός γεγονότων σφάλματος | b.Resolution of events
|  | γ. Ελάχιστος χρόνος καταγραφής | c.Minimum recording time
|  | δ. Ελάχιστος αριθμός αποθήκευσης πρόσφατων | d.Min number of saved new oscillograms in the volatile memory of the relay
παλμογραφημάτων στην προσωρινή μνήμη του Η/Ν
22 |  | Αναλυτική περιγραφή όλων των επιπρόσθετων εισόδων του Η/Ν | Detailed description of all the additional inputs of the relay
23 |  | Κατανάλωση του Η/Ν σε VA | Power consumption of the relay in VA
24 |  | Βάρος Η/Ν | Weight of the relay
25 |  | Συνολικές διαστάσεις Η/Ν | Is the relay suitable for panel flush mounting?
26 |  | Είναι ο Η/Ν κατάλληλος για τοποθέτηση εν εσοχή σε Πίνακα | Is the relay suitable for panel flush mounting?
27 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με πληκτρολόγιο και θύρα RS232 γιατους σκοπούς των ρυθμίσεων και παραμετροποίησης; | Is the relay equipped with a key pad and RS232 port for setting and parameterization purposes?
28 |  | Καλύπτει ο προσφερόμενος Η/Ν πλήρως τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-11 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής; | Does the offered relay comply in full with the requirements of paragraph VI-11 of this technical description?
29 |  | Καλύπτει ο προσφερόμενος Η/Ν πλήρως τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-12 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής; | Does the offered relay comply in full with the requirements of paragraph VI-12 of this technical description?
30 |  | Δίδεται το απαιτούμενο λογισμικό για ρύθμιση και επικοινωνία του Η/Ν; (Τρία αντίγραφα) | Is the required software for the relay settings and communication provided? (three copies)
31 |  | Δίδονται πέντε (5) καλώδια για την επικοινωνία του Η/Ν με PC; | Αre five (5) cables for the communication of the relay with PC provided?
Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ
1 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
2 |  | Τύπος | Type
3 |  | Βασική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
4 |  | Μέγιστη τάση του εξοπλισμού | Highest voltage of the equipment
5 |  | Ονομαστική αντοχή τάσης σε βιομηχανική συχνότητα | Rated power frequency withstand voltage
6 |  | Λόγος σπειρών | Nominal ratio
7 |  | Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύοντος Ipn | Rated primary current Ipn
8 |  | Κλάση ακριβείας | Accuracy class
9 |  | Ονομαστική επιφόρτιση ή ισχύς εξόδου | Rated burden or power output
10 |  | Όριο τάσης δευτερεύοντος ( σημείου γονάτου) (Vk) | Limiting secondary (knee-point) voltage (Vk)
11 |  | Ονομαστικό θερμικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | Rated continuous thermal current
12 |  | Ονομαστικό θερμικό βραχυχρόνιο ρεύμα (Ith) | Rated short-time thermal current (Ith)
13 |  | Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα (Idyn) | Rated dynamic current (Idyn)
14 |  | Τύπος υλικού του περιβλήματος | Type of material of the insulating housing
15 |  | Δύναται ο CBCT να τοποθετηθεί γύρω από τα τρία (ή έξι, αν είναι δύο παράλληλα ανά φάση) καλωδίων ισχύος 12/20 kV, 240 mm2, αλουμινίου με μόνωση XLPE μέσα ή κάτω από τον πίνακα OLM; | Can the CBCT be mounted around all three (or six, if two in parallel per phase) 12/20 kV line cables, 240 mm2, aluminium with XLPE insulation inside or below the switchgear panel?
16 |  | Δύναται η κλάση και εν γένει ο προσφερόμενος σχεδιασμός να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία του ΜΕΙΠ στις ελάχιστες τιμές ανίχνευσης ασθενών ρευμάτων σφάλματος γης της τάξεως του 1 Α (τιμή πρωτεύοντος) με ακρίβεια μικρότερη ή ίση του 5%; | Does the CBCT class and offered design guarantee performance at the minimum required operating level of 1 A with accuracy less than 5%?
17 |  | Εξασφαλίζει ο σχεδιασμός του ΜΕΙΠ ότι η απόδοσή του δεν επηρεάζεται από εξωτερικές παρασιτικές ροές που ενδεχομένως προκαλούνται από γειτονικούς αγωγούς; | Does the CBCT design guarantee that its performance will not be influenced by external fluxes possibly generated by adjacent conductors?
18 |  | Οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος είναι κατάλληλοι για να συνδεθούν με καλώδιο ελέγχου διατομής 4mm²; | Are the secondary terminals suitable to be connected to control cable of 4mm² in cross section?
19 |  | Οι ακροδέκτες του δευτερεύοντος είναι κατασκευασμένοι από μη επιμεταλλωμένο χαλκό ή ορείχαλκο? | Are the secondary terminals made of unplated copper or brass?
20 |  | Στην περιοχή των ακροδεκτών έχει προστεθεί ένα πλαίσιο / κουτί ακροδεκτών, έτσι ώστε ο Μ/Σ εντάσεως να είναι βαθμού προστασίας IP65; | Is a terminal box added to the termination area to make the CT IP65 rated?
21 |  | Είναι μέρος της συσκευασίας τα κατάλληλα στηρίγματα του ΜΕΙΠ ; | Are the necessary mountings of the CBCT part of the supply?
22 |  | Βάρος του ΜΕΙΠ | Weight of the CBCT
23 |  | Διαστάσεις του ΜΕΙΠ | Dimensions of the CBCT
24 |  | Κλάση μόνωσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60085 | Insulation class as per IEC 60085
3.8 |  | ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | NUMERICAL OVERCURRENT AND OVERLOAD PROTECTION RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS
|  | Προδιαγραφή ΔΕΗ/ΔΝΕΜ: TD-41/4, 03/2006 | Specification PPC / DNEM: TD-41/4, 03/2006
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας του Η/Ν | Temperature operating limits of the relay | 0C
3 |  | Ονομαστικό ρεύμα εισόδου | Rated input current | A
4 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
5 |  | Βοηθητική τάση | Rated auxiliary supply voltage | V
6 |  | Χαρακτηριστικά προστασίας υπερεντάσεως σταθερού χρόνου - Περιοχές ρυθμίσεων | Overcurrent protection of definite time - Setting ranges
| 6.1 | Φάσεων | Phase | A
| 6.2 | Γης | Earth | A
| 6.3 | Χρονική καθυστέρηση (για φάση και γη) | Delay time | s
7 |  | Περιοχή ρύθμισης υπερέντασης αντίστροφου χρόνου | Inverse time overcurrent protection setting range
| 7.1 | Φάσεων | Phase | A
| 7.2 | Γης | Earth | A
| 7.3 | Πολλαπλασιαστής χρόνου | Time multiplier | s
| 7.4 | Λόγος επαναφοράς | Reset Ratio
8 |  | Είναι ο ηλεκτρονόμος κατάλληλος για τοποθέτηση εν εσοχή επί πίνακα ; | Is the relay suitable for flush panel mounting ?
9 |  | Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν κατάλληλοι για σύνδεση με αγωγό διατομής 2,5 mm2; | Are the ralay terminals suitable to be wired with 2.5 mm2 size conductors?
10 |  | Πώς επιτυγχάνεται η παραμετροποίηση; | How is parameterization accomplished ?
11 |  | Διαθέτει ο Η/Ν τη δυνατότητα εγγραφής συμβάντων και σφαλμάτων; | Is the relay equipped with event and fault recording capability ?
12 |  | Διαθέτει ο Η/Ν μια θύρα για σύνδεση με υπολογιστή; | Is the relay equipped with a port for PC connection ?
13 |  | Διαθέτει ο ηλεκτρονόμος μία θύρα για επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου IEC 60870-5-103 ή IEC-61850 ή Profibus-fms ή Modbus/RTU ή DNP3.0.; | Is the relay equipped with a port for system interfacing via IEC 60870-5-103 protocol or IEC-61850 or Profibus-Fms or Modbus/RTU or DNP3.0?
14 |  | Δυαδικές έξοδοι | Binary Outputs
| 14.1 | Είναι οι επαφές πτώσης προγραμματιζόμενες; | Are the trip contacts programmable?
| 14.2 | Αριθμός και είδος επαφών πτώσης | Number of trip contacts and type
| 14.3 | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών πτώσης | Continuous current rating of the trip contacts | Α
| 14.4 | Ρεύμα των επαφών πτώσης για 0,5 δευτερόλεπτα | Current rating of the trip contacts for 0.5 sec | Α
| 14.5 | Ικανότητα ζεύξης των επαφών πτώσης στα 110V Σ.Ρ. | Switching making capacity of the trip contacts at 110 V DC | Α
| 14.6 | Είναι οι επαφές σήμανσης προγραμματιζόμενες. | Are the alarm contacts programmable
| 14.7 | Αριθμός και είδος επαφών σήμανσης | Number of alarm contacts
| 14.8 | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών σήμανσης | Continuous current rating of the alarm contacts
15 |  | Κατανάλωση του Η/Ν σε VA | Power consumption of the relay in VA | VA
16 |  | Βάρος του ηλεκτρονόμου | Weight of the relay
17 |  | Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν βιδωτού τύπου. | Are the relay terminals of the screw type?
18 |  | Αντοχή σε θερμικό ρεύμα | Thermal current withstand
|  | - συνεχώς | - continuous
|  | - για ένα δευτερόλεπτο | - for one (1) second
3.9 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 kV | CURRENT UNBALANCE RELAYS TO BE USED IN CONJUNCTION WITH 20 kV SHUNT CAPACITOR BANKS
|  | Προδιαγραφή ΔΕΗ/ΔΝΕΜ: TD-40/3, 03/2006 | Specification PPC / DNEM: TD-40/3, 03/2006
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Είναι ο Η/Ν μονοφασικός και σταθερού χρόνου; | Is the relay single phase and of definite time?
3 |  | Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας του ηλεκτρονόμου | Temperature operating limits of the relay | oC
4 |  | Περιοχή ρυθμίσεως χαμηλής βαθμίδος (IE >) | Setting range for the low stage (IE >) | Α
|  | - με βήμα | - In steps of | A
|  | - χρονική καθυστέρηση | - Delay time | s
5 |  | Περιοχή ρυθμίσεως υψηλής βαθμίδος (IE >>) | Setting range for the high stage (IE>>) | Α
|  | - με βήμα | - In steps of | A
|  | - χρονική καθυστέρηση | - Delay time | s
6 |  | Ονομαστική είσοδος (In) | Rated Input (In) | A
7 |  | Βοηθητική τάση τροφοδοσίας | Rated auxiliary supply voltage | V
8 |  | Αριθμός επαφών εξόδου για πτώση | Number of output contacts for tripping
9 |  | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών πτώσης | Continuous current rating of the output tripping contacts | A
10 |  | Ρεύμα των επαφών εξόδου πτώσης για 0,5 s | Current rating of the output tripping contacts for 1 second | A
11 |  | Ικανότητα των επαφών εξόδου για πτώση κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | Switching making capacity of the output tripping contacts at 110V D.C. | VA
12 |  | Αριθμός επαφών εξόδου για σήμανση | Number of output contacts for alarm
13 |  | Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών σήμανσης | Continuous current rating of the output contacts for alarm | A
14 |  | Ικανότητα των επαφών σήμανσης κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ. | Switching making capacity of the output contacts for alarm at 110V D.C. | VA
15 |  | Ονομαστική συχνότητα | Rated frequency | Hz
16 |  | Κατανάλωση του ηλεκτρονόμου σε VA | Power consumption of the relay in VA
17 |  | Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν μειωμένης ευαισθησίας σε συχνότητες διαφορετικές από τη βασική ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες λειτουργίες; | Is the offered relay of reduced sensitivity for frequencies other than the fundamental so as to prevent undesired operations?
18 |  | Είναι ο ηλεκτρονόμος κατάλληλος για στήριξη εν εσοχή επί πίνακα; | Is the relay suitable for flush panel mounting?
19 |  | Είναι οι ακροδέκτες του ηλεκτρονόμου κατάλληλοι για σύνδεση με αγωγούς διατομής 2,5mm2 ; | Are the relay terminals of the screw type and suitable to be wired with 2,5mm2 size conductors?
20 |  | Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν βιδωτού τύπου; | Are the relay terminals of the screw type?
21 |  | Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων; | Is the relay equipped with fault recording capability?
22 |  | Διαθέτει ο Η/Ν δυνατότητα επικοινωνίας με πρωτόκολλο IEC-60870-5-103; | Is the relay capable of communicating via IEC- 60870-5-103 protocol?
23 |  | Βάρος του ηλεκτρονόμου | Weight of the relay
24 |  | Αντιστοιχεί μια επαφή εξόδου πτώσεως και μια επαφή εξόδου σήμανσης στην χαμηλή βαθμίδα (IE>); | Does one output trip contact and one output alarm contact correspond to the low stage of the relay?
25 |  | Αντιστοιχεί μια επαφή εξόδου πτώσεως και μια επαφή εξόδου σήμανσης στην υψηλή βαθμίδα (IE>>); | Does one output trip contact and one output alarm contact correspond to the high stage of the relay?
26 |  | Αντοχή σε θερμικό ρεύμα | Thermal current withstand capability
|  | - συνεχώς | - continuous
|  | - για ένα δευτερόλεπτο | - for one (1) second

## 4.ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΠΕ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Equipment's Protection
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
4.1 |  | ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | THREE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS
|  | Περιγραφή TD/01.48, 10.2017 | Description TD/01.48, 10.2017
1 |  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | SCOPE
1.1 |  | Τριφασικοί Μετασχηματιστές Διανομής | THREE-PHASE DISTRIBUTION TRANSFORMERS
|  | ΠΡΟΤΥΠΑ/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ | STANDARDS-REGULATIONS
1.2 |  | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ -548/2014 | REGULATION ΕΕ -548/2014
1.3 |  | EN 60076-1:1997 | EN 60076-1:1997
1.4 |  | EN 60076-2:2011 | EN 60076-2:2011
1.5 |  | EN 60076-3:2013 | EN 60076-3:2013
1.6 |  | EN 60076-4:2002 | EN 60076-4:2002
1.7 |  | EN 60076-5:2006 | EN 60076-5:2006
1.8 |  | EN 60076-10:2001 | EN 60076-10:2001
1.9 |  | EN 50588-1:2015 | EN 50588-1:2015
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Μ/Σ | TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE T/S
1.10 |  | Φάσεις | Phases | 3
1.11 |  | Συχνότητα | Frequency | 50Hz
1.12 |  | Υψόμετρο | Altitude | έως 1000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
1.13 |  | Ονομαστική τάση | Nominal Voltage
|  | Πρωτεύον: Μ.Τ. | Primary: Μ.V. | 20000 V
|  | Δευτερεύον: Χ.Τ. | Secondary: L.V. | 400 V
1.14 |  | Ονομαστική Ισχύ | Rated power | τουλάχιστον 400kVA
1.15 |  | Ζεύξη (συνδεσμολογία) | Connection group | Dyn11(Dyn1) για Μ/Σ 160 έως 1000 kVA 20/0,4 kVA
1.16 |  | Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας λαδιού | Max temperature rise of the oil
|  | για Μετασχηματιστές εξωτερικού χώρου | for outdoor Transformers | 60 oC
|  | για Μετασχηματιστές εσωτερικού χώρου | for indoor Transformers | 55 oC
1.17 |  | Μέγιστη υπερύψωση θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Max temperature rise of the windings
|  | για Μετασχηματιστές εξωτερικού χώρου | for outdoor Transformers | 65 oC
|  | για Μετασχηματιστές εσωτερικού χώρου | for indoor Transformers | 60 oC
1.18 |  | Τάση βραχυκύκλωσης | Short-circuit impedance | Για Μετασχηματιστές ισχύος μέχρι και 630 kVA η τάση βραχυκύκλωσης θα είναι 4%
|  | Τυλίγματα Μ.Τ. | MV WINDINGS
1.19 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής, εν ξηρώ, επί 1 min ενδεικνυόμενης τιμής 20 kV | Power frequency withstand voltage, dry, 1 min r.m.s. value 20 kV | 50kV
1.20 |  | Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσεως 1,2/50 μs τιμής κορυφής 20 kV | Full wave impulse withstand voltage (with 1.2 / 50 μs shape)-peak value 20 kV | 125kV
1.21 |  | Αντοχή σε αποκεκομένο κύμα, τιμής κορυφής 20 kV τουλάχιστον | Chopped wave withstand voltage-min peak value 20 kV | 138kV
|  | Τυλίγματα X.Τ. | LV WINDINGS
1.22 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας εν ξηρώ επι 1 min, ενδεικνυόμενης τιμής | Power frequency withstand voltage, dry, 1 min r.m.s. value | 10kV
|  | Διαπεραστήρες Μ.Τ. | MV BUSHINGS
1.23 |  | Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσεως, μορφής 1,2/50 μs, τιμή κορυφής | Full wave impulse withstand voltage (with 1,2/50 μs shape)-peak value | 170kV
1.24 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υπό βροχή επί 1 min, ενδεικνυόμενης τιμής | Power frequency withstand voltage, wet, for 1 min r.m.s. value | 70kV
1.25 |  | Ελάχιστο μήκος ερπυσμού | Min creepage distance | 53cm
|  | Διαπεραστήρες Χ.Τ | LV BUSHINGS
1.26 |  | Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα τάσεως, μορφής 1,2/50 μs, τιμή κορυφής | Full wave impulse withstand (with 1,2/50 μs shape)-peak value | 30 kV (22,5 kV για Μ/Σ≤100 kVA)
1.27 |  | Αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας υπό βροχή επί 1 min, ενδεικνυόμενης τιμής | Power frequency withstand voltage, wet, for 1 min r.m.s. value | 10kV
1.28 |  | Απώλειες εν κενώ στην ονομαστική τάση των 20 kV | No-load losses at the nominal voltage of 20 kV | Να μην υπερβαίνουν τις τιμές της παραγράφου 5.4
1.29 |  | Απώλειες υπό φορτίο στην ονομαστική τάση των 20 kV | On load losses at the nominal voltage of 20 kV | Να μην υπερβαίνουν τις τιμές της παραγράφου 5.4
2 |  | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ADDITIONAL INFORMATION TO BE PROVIDED BY THE MANUFACTURER
2.1 |  | Απώλειες εν κενώ (W) | No-load losses (W)
2.1.1 |  | Στην ονομαστική τάση | At nominal voltage
2.1.2 |  | Στα 110% της ονομαστικής τάσης | At 110% of the nominal voltage
2.2 |  | Συνολικές απώλειες (W) | Total losses (W)
2.2.1 |  | Με φορτίο 100% της ονομαστικής ισχύος | With load 100% of the rated power
2.2.2 |  | Με φορτίο 75% της ονομαστικής ισχύος | With load 75% of the rated power
2.2.3 |  | Με φορτίο 50% της ονομαστικής ισχύος | With load 50% of the rated power
2.3 |  | Ρεύμα διέγερσης % της ονομαστικής έντασης | Excitation current % of the rated current
2.3.1 |  | Στην ονομαστική τάση | At nominal voltage
2.3.2 |  | Στα 110% της ονομαστικής τάσης | At 110% of the nominal voltage
2.4 |  | Τάση βραχυκύκλωσης (%) | Short-circuit voltage (%)
2.4.1 |  | Με φορτίο 100% της ονομαστικής ισχύος | With load 100% of the rated power
2.4.2 |  | Με φορτίο 75% της ονομαστικής ισχύος | With load 75% of the rated power
2.4.3 |  | Με φορτίο 50% της ονομαστικής ισχύος | With load 50% of the rated power
2.5 |  | Πυκνότητα μαγνητικής ροής | Magnetic flux density
2.6 |  | Πτώση τάσης υπό πλήρες φορτίο στην ονομαστική λειτουργία | Voltage drop at nominal load at normal operation
2.6.1 |  | Με συντελεστή ισχύος cosφ=1 | With power factor cosφ=1
2.6.2 |  | Με συντελεστή ισχύος cosφ=0,85 | With power factor cosφ=0,85
2.7 |  | Στάθμη θορύβου στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV | Sound level at the 20/0,4 kV connection
2.8 |  | Συντελεστής απόδοσης (μόνο στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV) με συντελεστή ισχύος cosφ = 1 | Power efficiency factor (only for the 20/0,4 kV connection) with power factor cosφ = 1
|  | Στο 100% της ονομαστικής ισχύος | At 100% of the rated power
|  | Στο 75% της ονομαστικής ισχύος | At 75% of the rated power
|  | Στο 50% της ονομαστικής ισχύος | At 50% of the rated power
|  | Συντελεστής απόδοσης (μόνο στη συνδεσμολογία 20/0,4 kV) με συντελεστή ισχύος cosφ = 0.85 | Power efficiency factor (only for the 20/0,4 kV connection) with power factor cosφ = 0.85
|  | Στο 100% της ονομαστικής ισχύος | At 100% of the rated power
|  | Στο 75% της ονομαστικής ισχύος | At 75% of the rated power
|  | Στο 50% της ονομαστικής ισχύος | At 50% of the rated power
2.9 |  | Βάρη κατά προσέγγιση (kg) | Approximate weights (kg)
2.9.1 |  | Ενεργό μέρος (πυρήνας και τυλίγματα) | Live part (core and windings)
2.9.2 |  | Δοχείο και εξαρτήματα | Tank and accessories
2.9.3 |  | Λάδι | Oil
2.9.4 |  | Ολικό βάρος Μετασχηματιστή | Total Transformer weight
2.9.5 |  | Βάρος εξαγωγής από το δοχείο του βαρύτερου τεμαχίου | Weight of extraction of the heaviest unit from the tank
2.9.6 |  | Ολικό βάρος αποστολής (Μετασχηματιστής συσκευασμένος) | Total shipping weight (Transformer packed)
2.10 |  | Σχέδια | Drawings
2.10.1 |  | Γενικής διάταξης Μετασχηματιστή | General Transformer layout
2.10.2 |  | Ακροδεκτών διαπεραστήρων Μ.Τ. | Terminals of MV bushings
2.10.3 |  | Ακροδεκτών διαπεραστήρων Χ.Τ. | Terminals of LV bushings
2.10.4 |  | Ενδεικτικής πινακίδας | Indicative nameplate
4.3 |  | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ | 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20 KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS) AND FOR 400/150 kV OUTDOOR EHV SUBSTATIONS
|  | Περιγραφή TD- 86/2, 06/2013 | Description TD- 86/2, 06/2013
1 | 1.1 | Kατασκευαστής | Manufacturer
| 1.2 | Τύπος | Type
2 |  | Τύπος ηλεκτρολύτη (σύντομη περιγραφή) | Type of electrolyte (short description)
3 |  | Στήριγμα στοιχείου (σύντομη περιγραφή) | Element support (short description)
4 |  | Τύπος δοχείου του στοιχείου | Type of containment
5 |  | Ρυθμός εκφόρτισης | Discharge rate
6 |  | Ονομαστική Τάση εξόδου συσσωρευτή | Nominal Battery Output Voltage | V
7 |  | Ανοχές τάσης εξόδου του συσσωρευτή | Battery Output Voltage Tolerances
8 |  | Μέθοδος φόρτισης | Charging Method
9 |  | Ονομαστική Χωρητικότητα του συσσωρευτή | Rated Capacity of the battery | Ah
10 |  | Διάρκεια εκφόρτισης (από κατάσταση πλήρους φόρτισης) | Duration of discharge (when battery's fully charged) | h
11 |  | Τελική τάση εκφόρτισης ανά στοιχείο | End-of-discharge voltage per cell
12 |  | Αριθμός στοιχείων (κυψελών) που απαιτούνται | Number of cells required
13 |  | Εσωτερική αντίσταση στοιχείου (σε κατάσταση πλήρους φόρτισης) | Internal Resistance of the cell (in fully charged condition)
14 |  | Ρεύμα βραχυκύκλωσης στοιχείου και συσσωρευτού | Short Circuit Current of the cell and of the battery
15 |  | Πάχος πλάκας (στοιχείου) | Plate cell thickness
16 |  | Εμβαδόν πλάκας (στοιχείου) | Plate cell Area
17 |  | Βάρος στοιχείων (στοιχείου) | Cell Weight | kg
18 |  | Βάρος συσσωρευτή, μαζί με τον ηλεκτρολύτη (χωρίς τον εξοπλισμό στήριξης) | Weight of the whole battery unit complete with electrolyte (without mounting assembly) | kg
19 |  | Βάρος συσσωρευτή χωρίς τον ηλεκτρολύτη | Weight of the whole battery unit without electrolyte | kg
20 |  | Πάχος του δοχείου του στοιχείου | Thickness of containers
21 |  | Υλικό των καλυμμάτων των δοχείων (σύντομη περιγραφή) | Material of covers (short description)
22 |  | Πάχος των καλυμμάτων των δοχείων | Thickness of covers
23 |  | Συνολικό βάρος του εξοπλισμού στήριξης | Total weight of mounting assembly (rack) | kg
24 |  | Τάση ανά στοιχείο στους 20o C | Voltages per cell at 20oC during
| 24.1 | τάση γρήγορης φόρτισης | fast charging voltage | V
| 24.2 | τάση συντηρητικής φόρτισης | floating voltage | V
25 |  | Απαιτούμενος χρόνος φόρτισης του συσσωρευτού υποθέτοντας πλήρως αφόρτιστο συσσωρευτή | Required charging time assuming totally discharge battery
| 25.1 | με συντηρητική φόρτιση | with floating method | h
| 25.2 | με γρήγορη (ταχεία) φόρτιση | with fast (boost) method | h
26 |  | Ικρίωμα συσσωρευτή (σύντομη περιγραφή) | Battery rack (short description)
27 |  | Είναι το ικρίωμα στήριξης μέρος της προμήθειας | Is the battery rack part of the supply ?
28 |  | Τύπος υλικού του ικριώματος και είδος υλικού επικάλυψης | Type of the material and coating of the battery rack
29 |  | Είδος του μονωτικού υλικού των στοιχείων (κυψέλης) | Type of the material of the cell insulators
30 |  | Θα παραδοθούν τα στοιχεία άδεια και με τον ηλεκτρολύτη σε ξηρά μορφή | Are the cell going to be delivered empty, with the electrolyte in dry form?
31 |  | Να υποδεχθεί η αναλογία ύδατος άδεια και με τον ηλεκτρολύτη σε ξηρά μορφή | Indicate the portion of water needed and the portion of the electrolyte for the solution
32 |  | Είναι οι ενδείξεις πάνω στα στοιχεία (κυψέλες) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου VII; | Are the cells marked in accordance with the requirements of paragraph VII ?
33 |  | Παραδίδεται ο συσσωρευτής με όλους τους απαιτούμενους μονωτήρες στοιχείων (κυψελών), τους συνδέσμους στοιχείων ακροδέκτες χαλκού με επικάλυψη νικελίου κτλ.; | Is the battery supplied with all necessary mounting (cell) insulators, and cell connectors, nickel plated copper lugs, trays etc ?
34 |  | Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε συνθήκες λειτουργίας | Range of ambient temperature during operation | 0C
35 |  | Χαρακτηρισμός στοιχείου (κυψέλης) | Cell designation
36 |  | Ονομαστική τάση στοιχείου (κυψέλης) | Nominal voltage of the cell | V
37 |  | Ελάχιστη τάση στοιχείου (κυψέλης) | Minimum voltage of the cell | V
38 |  | Μέγιστη τάση στοιχείου (κυψέλης) | Maximum voltage of the cell | V
39 |  | Ρεύμα (ΙE) του συσσωρευτή | Current, IΕ, of the battery | A
40 |  | Ρεύμα (IE) του στοιχείου (κυψέλης) | Current, IΕ, of the cell | A
41 |  | Παραγόμενο ρεύμα εκφόρτισης για χρόνο εκφόρτισης 5h και τελική τάση 1,0V/cell | Discharge current for discharge time 5h and final voltage 1,0V/cell | A
4.4 |  | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20 KV, ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) | BATTERY CHARGER FOR 110 V NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERIES, FOR 150/20 KV SUBSTATIONS, HAVING THE 20KV PRIMARY EQUIPMENT INSTALLED INSIDE THE CONTROL BUILDING (20 KV METALCLAD PANELS)
|  | Περιγραφή ΔΝΕΜ: TD- 87/3, 06/2013 | Description DNEM: TD- 87/3, 06/2013
1 |  | Τύπος του φορτιστή (σύντομη περιγραφή) | Type of charger (short description)
2 |  | Κατασκευαστής | Manufacturer
3 |  | Αριθμός φάσεων της τάσης εισόδου | Number of phases of input voltage supply
4 |  | Ονομαστική τάση εισόδου | Nominal input voltage
5 |  | Ανοχή της τάσης εισόδου | Input voltage tolerance.
6 |  | Συχνότητα εισόδου | Frequency of input
7 |  | Ανοχή της συχνότητας εισόδου. | Input frequency tolerance.
8 |  | Ονομαστική ένταση εισόδου. | Nominal input current
9 |  | Ονομαστική τάση εξόδου. | Nominal output voltage
10 |  | Ανοχή της τάσης εξόδου προς το φορτίο d.c. (μόνιμη κατάσταση, λειτουργία συντηρητικής φόρτισης, 0-100% έξοδος προς φορτίο) | Output voltage tolerance for the d.cload (steady state, float charging mode, 0-100% output to the d.cload)
11 |  | Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (συντηρητική φόρτιση) | Output voltage setting range for the battery (float charging)
12 |  | Περιοχή ρύθμισης της τάσης εξόδου για τον συσσωρευτή (ταχεία φόρτιση) | Output voltage setting range for the battery (boost charging)
13 |  | Ολικό ονομαστικό ρεύμα εξόδου του φορτιστή (συσσωρευτής και φορτίο d.c.). | Total rated output current of charger (battery and d.cload).
14 |  | Μεταβολή της έντασης εξόδου | Output current variation
15 |  | Συνεχές ονομαστικό ρεύμα εξόδου των θυρίστορς στην 3-φασική γέφυρα. | Rated continuous output current of thyristors in 3-phase bridge
16 |  | Ονομαστική ένταση προς το φορτίο d.c.. | Rated output current to the d.cload
17 |  | Συνεχές ονομαστικό ρεύμα των διόδων πτώσης τάσης. | Rated continuous current of voltage dropping diodes
18 |  | Περιοχή ρύθμισης της οριακής έντασης προς το συσσωρευτή. | Current limit setting range to battery
19 |  | Περιοχή ρύθμισης της οριακής τάσης για αυτόματη απόζευξη συσσωρευτή, στο τέλος της εκφόρτισης | Voltage limit setting range for automatic battery disconnection, at the end of discharge
20 |  | Κυμάτωση τάσης εξόδου του φορτιστή σε φορτίο 0-100% | Output voltage ripple of the charger, at 0-100% load
21 |  | Ολικός συντελεστής ισχύος εισόδου. | Total input power factor
22 |  | Βαθμός απόδοσης σε ονομαστική έξοδο | Efficiency at rated output
23 |  | Επίπεδο ακουστικού θορύβου | Noise level
24 |  | Μέθοδος φόρτισης | Charging method
25 |  | Επιτρεπτός ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την τάση εισόδου | Allowed input voltage total harmonic distortion (THD)
26 |  | Ολικός συντελεστής αρμονικής παραμόρφωσης (THD) για την ένταση εισόδου | Input current total harmonic distortion (THD)
27 |  | Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για συντηρητική φόρτιση; | Is the battery charger capable of float charging?
28 |  | Είναι ο φορτιστής κατάλληλος για ταχεία φόρτιση αυτόματα και χειροκίνητα; | Is the battery charger capable of boost charging automatically and also manually?
29 |  | Περιλαμβάνεται ελεγχόμενη πλήρης γέφυρα με θυρίστορς; | Is a controlled full thyristor bridge included in the charger?
30 |  | Είναι η γέφυρα θυρίστορ 6-παλμικού τύπου; | Is the thyristor bridge of a 6-pulse type?
31 |  | Είναι ο φορτιστής εξοπλισμένος με φίλτρο d.c. για την εξομάλυνση της τάσης εξόδου; | Is the battery charger equipped with DC filter for output voltage levelling?
32 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με μετασχηματιστή απομόνωσης; | Is the battery charger equipped with an isolation transformer?
33 |  | Παρέχεται αυτόματη απόζευξη συσσωρευτή στο τέλος της εκφόρτισης; | Is automatic battery disconnection available at the end of discharge?
34 |  | Περιοχή ρύθμισης τάσης εξόδου για αυτόματη απόζευξη συσσωρευτή; | Output voltage setting range for automatic battery disconnection?
35 |  | Παρέχεται ένας ακροδέκτης γείωσης για την γείωση όλων των μεταλλικών μερών του φορτιστή; | Is an earthing terminal provided for earthing all metal parts of the battery charger?
36 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με ελεγκτή τύπου μικροεπεξεργαστή και με οθόνη LCD; | Is the battery charger equipped with a microprocessor-based controller and LCD display?
37 |  | Επιτυγχάνεται η πρόσβαση στον πίνακα του φορτιστή μέσω της εμπρόσθιας πόρτας; | Is accessibility to the battery charger obtained through the front door?
38 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή κατάλληλος για στήριξη επί του δαπέδου; | Is the battery charger cabinet suitable for floor standing?
39 |  | Να υποδεχθεί ο βαθμός προστασίας κατά IP του πίνακα του φορτιστή. | Indicate the degree of protection as per IP of the battery charger’s cabinet
40 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης οι οποίες ελέγχονται από θερμοστάτη; | Is the cabinet equipped with anti-condensation heaters controlled by a thermostat?
41 |  | Να υποδειχθεί ο τρόπος ψύξεως του φορτιστή (αριθμός κανονικών και εφεδρικών ανεμιστήρων, εάν υπάρχουν) | Indicate the cooling method of the battery charger (number of normal and redundant fans, if available)
42 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με περσίδες στα πλάγια ή στην οροφή για τις ανάγκες εξαερισμού; | Is the battery charger cabinet equipped with air openings (louvers) on the sides or on that top, for air ventilation?
43 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με φίλτρα αέρος; | Is the cabinet equipped with air filters?
44 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή σχεδιασμένος για είσοδο καλωδίων από το κάτω μέρος; | Is the cabinet designed for bottom cable entry or exit?
45 |  | Είναι ο πίνακας του φορτιστή εφοδιασμένος με στυπιοθλήπτες καλωδίων για τα καλώδια εισόδου ή εξόδου; | Is the cabinet equipped with cable glands for the cable entry or exit?
46 |  | Τρόπος βαφής του πίνακα και είδος χρώματος | Method of painting of the cabinet and type of color
47 |  | Σε σχέση με τις τερματικές οριολωρίδες, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου X.7; | With regard to the terminal blocks, does the battery charger conform to the requirements of paragraph X.7?
48 |  | Σε σχέση με τις λειτουργίες ελέγχου, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.1; | With regard to control functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph XI.1?
49 |  | Σε σχέση με τις λειτουργίες ενδείξεων, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.2; | With regard to indicating functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph XI.2?
50 |  | Σε σχέση με τις λειτουργίες μετρήσεων, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.3; | With regard to measurement functions, does the battery charger conform to the requirement of of paragraph XI.3?
51 |  | Σε σχέση με τις τηλεσημάνσεις, ακολουθεί ο φορτιστής τις απαιτήσεις της παραγράφου XΙ.4; | With regard to remote signalling functions, does the battery charger conform to the requirements of of paragraph XI.4?
52 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με τρεις (3) αυτόματους διακόπτες όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο XII-1? | Is the battery charger equipped with three (3) automatic circuit breakers as indicated in paragraph XII.1?
| 52.11 | Αυτόματος διακόπτης στην εισόδου του φορτιστή πριν τον μετασχηματιστή απομόνωσης | Automatic circuit breaker in the input of the battery charger before the isolating transformer
|  | - Ονομαστική ένταση | - Rated Current
|  | - Ένταση διακοπής | - Breaking Current
|  | - Ρύθμιση έντασης υπερφόρτωσης | - iSet overload current
| 52.2 | Αυτόματος διακόπτης εξόδου προς την πλευρά του φορτίου | Automatic circuit breaker in the output towards the load side
|  | - Ονομαστική ένταση | - Rated Current
|  | - Ένταση διακοπής | - Breaking Current
|  | - Ρύθμιση έντασης υπερφόρτωσης | - iSet overload current
| 52.3 | Αυτόματος διακόπτης εξόδου προς την πλευρά του συσσωρευτή | Automatic circuit breaker in the output towards the battery side
|  | - Ονομαστική ένταση | - Rated Current
|  | - Ένταση διακοπής | - Breaking Current
|  | - Ρύθμιση έντασης υπερφόρτωσης | - iSet overload current
53 |  | Διαθέτει ο φορτιστής προστασίας έναντι: | Is the battery charger protected against:
|  | - Υπερφόρτωσης; | - Overloading?
|  | - Βραχυκυκλωμάτων; | - Short circuit?
|  | - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εισόδου | - Out of limits input voltage? (overvoltage / undervoltage)
|  | - Υπόταση, υπέρταση για την τάση εξόδου | - Out of limits output voltage? (overvoltage / undervoltage)
54 |  | Είναι ο φορτιστής εφοδιασμένος με επιτήρηση σφάλματος γης d.c.; | Is the charger equipped with DC earth fault monitoring?
55 |  | Τύπος και κατασκευαστής της ελεγχόμενης γέφυρας με θυρίστορς | Type and manufacturer of the controlled thyristor bridge
56 |  | Τύπος και κατασκευαστής των διόδων πτώσης τάσης | Type and manufacturer of the voltage dropping diodes
57 |  | ιαστάσεις του φορτιστή (ΜxΠxΥ) | Dimensions of the battery charger (LxWxH)
58 |  | Βάρος του φορτιστή | Weight of the battery charger
59 |  | Θα ακολουθεί η συσκευασία των φορτιστών τις απαιτήσεις της παρ. XVIII αυτής εδώ της προδιαγραφής; | Will the package of the chargers follow the requirements of parXVIII of this hereby specification?
4.5 |  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ | FLUORESCENCE LIGHTING
|  | Περιγραφή SS-71/1, 03/1980 | Description SS-71/1, 03/1980
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
4.6 |  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | SODIUM STEAM LOW PRESSURE LIGHTING
|  | Περιγραφή SS-95/1, 09/1981 | Description SS-95/1, 09/1981
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
4.7 |  | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ | SODIUM STEAM HIGH PRESSURE LIGHTING
|  | Περιγραφή SS-99/1, 04/1982 | Description SS-95/1, 09/1981
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
4.8 |  | ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ | DEHUMIDIFIERS
|  | Περιγραφή ΔΔ-298, 04/2011 | Description ND-298, 04/2011
|  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
4.9 |  | ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ Υ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & Συμπλ. 1,2 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR DISTRIBUTION SUBSTATIONS & Suppl. 1,2
|  | Περιγραφή ΔΚΣΔ – 179 & Συμπλ. 1,2 | Description NCMD - 179 & Suppl. 1,2
1 |  | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 1.1 | Υλικό | Material | Χαλκός
| 1.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated Voltage | 24 kV
| 1.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation Level
| 1.4 | Είδος μόνωσης | Insulation Type
| 1.5 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated Current | 400A
| 1.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και Χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκύκλωσης | Rated Short- Time withstand current and rated duration of short circuit | 10kV, 1s
| 1.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής | Rated peak withstand current | 25kA
2 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | LOAD BREAK SWITCHES
| 2.1 | Τύπος, Κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | SF6
| 2.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 2.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 2.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | a) Load break switches for line "load break switch panels" | 400Α
|  | για πίνακες προστασίας | b)Load break switches for protection panels of type I | 200Α
| 2.5 | Χαρακτηριστικές ικανότητες διακοπής | Rated breaking currents
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής βασικά ενεργού φορτίου | Rated mainly active load breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής κλειστού βρόχου | Rated close loop breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής έντασης εν κενώ εναέριων γραμμών και καλωδίων, ελάχιστη | Rated no -load line and cable charging current, minimum | 10Α
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής Μ/Σ εν κενώ, ελάχιστη | Rated transformer off-load breaking current, minimum | 10Α για ΔΦ 400Α, 4Α για ΔΦ 200Α
| 2.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 2.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit current | 25kA
| 2.8 | Χαρ. Ικανότητα Ζεύξης σε βραχ. Ελάχ. | Rated short circuit making capacity,min | 25 kA μέχρι 17,5 kV 18kA στα 24 kV
| 2.9 | Λειτουργία διακοπτών | Switches operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 2.10 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
Οι τιμές των πιο πάνω παραγράφων 2.6, 2.7 και 2.8 μπορούν να τροποποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά των ασφαλειών που χρησιμοποιούνται
3 |  | ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ | DISCONNECTORS
| 3.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Μanufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 3.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 3.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 3.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current | 400Α για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής, 200Α για πίνακες προστασίας
| 3.5 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 3.6 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated peak withstand current of short circuit current | 25 kA
| 3.7 | Λειτουργία | Operation | Εξαρτημένη, χειροκινητη
| 3.8 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
| 4 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ | EARTHING - SHORT CIRCUITING DEVICE
| 4.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 4.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 4.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 4.4 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος, κανονική | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, normal | 10kA, 1 s
|  | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit for earthing switch downstream of fuse | 2kA, 1 s
| 4.5 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ., κανονική | Rated peak withstand current of short circuit, normal | 25kA
|  | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. Για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated peak withstand current of short circuit, for earthing switch downstream of fuse | 5kA
| 4.6 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκινητη
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
| 5.1 | Είδος και τύπος | Kind and type | Περιοριστικής έντασης
| 5.2 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 60282-1
| 5.3 | Βάσεις | Fuse bases
| 5.3.1 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24 kV
| 5.3.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 5.3.3 | Ικανότητα εφοδιασμού με τηκτά χαρ. Τάσεων | Ability to be supplied with fuse links of rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.3.4 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated current | 200A
| 5.4 | Τηκτά | Fuse links
| 5.4.1 | Χαρακτηριστικές τάσεις | Rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.4.2 | Χαρακτηριστικές εντάσεις IN | Rated currents IN
| 5.4.3 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής για 24 kV για 17,5 kV | Rated breaking capacity for 24kV for 17,5 kV | 7,2 kA 10 kA
| 5.4.4 | Χαρακτηριστική ελάχιστη ένταση διακοπής | Rated minimum breaking current | 4,5 I
| 5.4.5 | Χαρακτ. Χρόνου έντασης | Time current characteristics
| 5.4.6 | Χαρακτ. Περιορισμού της κορυφής της έντασης βραχυκυκλώματος | Cut - off characteristics
6 |  | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ
| 6.1 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες άφιξης και διακόπτη φορτίου γραμμής κατάλληλα για καλώδια με μόνωση XLPE | Terminations for line "cable arrival" panels and line "load break switch" suitable for XLPE insulation cables
| 6.2 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες προστασίας | Terminations for protection panels
|  | Πρέπει να δοθούν ξεχωριστά όλα τα χαρακτηριστικά των ακροκιβωτίων και ο τρόπος συναρμολόγησής τους, όπως ζητούνται στην παράγραφο 5.4.6. της προδιαγραφής | All terminations specifications shall be provided separately; as well as their assembly method as requested in paragraph 5.4.6. of the Description
7 |  | ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | NON - METALLIC PARTITIONS & SHUTTERS
|  | Να δοθούν ιδιαίτερες πληροφορίες για το πάχος και το υλικό και συστάσεις | Special information shall be provided about thickness and materials, as well as References

## 5.ΨΣΕ
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
5 | KEΦ. 4 | ΨΗΦΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΕΛΕΓΧΟΥ Υ/Σ | SUBSTATION DIGITAL CONTROL SYSTEMS
1. |  | Kατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
2 |  | H/Y Τοπικής Μονάδας Ελέγχου (ΤΜΕ) | HMI Server Computer
|  | - Είναι ο Η/Υ βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | - Is the PC suitable for installation in «rack type» panel 19''?
|  | - Ο Η/Υ έχει στοιχεία με κινητά μέρη (ανεμιστήρες κλπ); | - Does the PC have moving parts (fans etc) ?
|  | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
|  | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed | GHz
|  | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
|  | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size | MB
|  | - Υποστηρίζει η μνήμη αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων; | - Does RAM support ECC (Error-Correcting Code)?
3 |  | Μονάδες εισόδου / εξόδου | Inputs/Outpurts Units
|  | -Πλήθος ψηφιακών εισόδων | -Number of digital inputs
|  | -Τύπος ψηφιακών εισόδων | -Type of digital inputs
|  | -Πλήθος αναλογικών εισόδων | -Number of analog inputs
|  | -Τύπος αναλογικών εισόδων | -Type of analog inputs
|  | -Πλήθος εξόδων | -Number of outputs
|  | -Τύπος εξόδων | -Type of outputs
4 |  | Κεντρικός Μεταγωγέας Δικτύου | Central Ethernet Switch
|  | Kατασκευαστής / Τύπος | Manufacturer / Type
|  | Είναι βιομηχανικού τύπου, κατάλληλος για εγκατάσταση σε Πίνακα («rack type» 19''); | Is it suitable for installation in «rack type» panel 19''?
|  | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed | Μbps
|  | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
5 |  | Μεταγωγέας πύλης | Bay Ethernet Switch
|  | Kατασκευαστής / Τύπος | Manufacturer / Type
|  | Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | Transfer data speed | Μbps
|  | Περιγραφή τύπου και αριθμός θυρών | Port type description and number
6 |  | Μονάδα επικοινωνίας του ΨΣΕ με τα απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου | Unit for Communication between DCS and remote control centers
|  | - Είναι μονάδα κατάλληλη για εγκατάσταση σε Πίνακα «rack type»; | - Is the Unit suitable for installation in «rack type» panel?
|  | -Τύπος επεξεργαστή | -CPU Type
|  | - Ταχύτητα επεξεργαστή | -CPU Speed | GHz
|  | - Τύπος μνήμης | - RAM Technology
|  | - Μέγεθος μνήμης | - RAM size | MB
7 |  | Οθόνες | Monitors
|  | -Κατασκευαστής | -Manufacturer
|  | -Τύπος | -Type
|  | -Πλήθος | -Number
|  | -Ανάλυση ευκρίνειας | -Resolution of definition
|  | -Μέγεθος | -Size
8 |  | Μονάδα αποθήκευσης | Storage unit
|  | -Ικανότητα αποθήκευσης ανά δίσκο | -Storage capability per hard disk | GB
|  | - Aριθμός σκληρών δίσκων | - number of hard disks
|  | -Τύπος | -Type
|  | - Είναι οι σκληροί δίσκοι τύπου SED (Self-Encrypting Drives), δηλαδή χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση υλικού για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων; | - Are the hard disks of type SED (Self encrypting drives)?
|  | - Μέσος Χρόνος Εμφάνισης Βλάβης | - Mean time between failures (MTBF)
|  | - Είναι το σύστημα αποθήκευσης ανεξάρτητο ; | - Is an external raid storage system included ?
9 |  | Λογισμικά | Softwares
|  | - λειτουργικό σύστημα | Οperating System
|  | - Η διαδικασία ερώτησης του κωδικού σύνδεσης για πρόσβαση στο σύστημα γίνεται με ασφαλή τρόπο με χρήση κρυπτογραφίας | - Does login procedure use secure methods like encryption or hash functions?
|  | - H αποθήκευση των κωδικών γίνεται με χρήση κρυπτογραφίας ή με χρήση συνάρτησης που είναι υπολογιστικά αδύνατο να αντιστραφεί (hash function) | - Are the passwords stored encrypted or hashed.
|  | - Κατασκευαστικός τύπος του λογισμικού | - Scada Software type
10 |  | Πρωτόκολλα Επικοινωνίας | Communication Protocols
|  | Μεταξύ ΨΣΕ1 και ΠΚΕ | Between DCS1 and Peripheral Distribution Center | IEC 60870-5-104
|  | Μεταξύ ΨΣΕ2 και ΚΕΕ | Between DCS2 and Transmission Control Center | IEC 60870-5-101 & IEC 60870-5-104
|  | Μεταξύ των Mονάδων Επικοινωνίας και των Κεντρικών Μεταγωγέων Δεδομένων | Between Communication Getways and Central Ethernet Switches | IEC 61850 (ethernet)
|  | Μεταξύ Η/Ν προστασίας / Πολυλειτουργικών Ηλεκτρονόμων (για τις πύλες ΜΤ) / Μονάδες Ελέγχου Πυλών (για τις πύλες ΥΤ) με τους Κεντρικούς Μεταγωγείς Δικτύου | Between Protection Relays/ ΙIEDs/ BCUs and Central Ethernet Switches | IEC 61850 (optical)
|  | Μεταξύ Κεντρικών Μεταγωγέων Δικτύου και ΤΜΕ | Between Central Ethernet Switches and HMI | IEC 61850 (ethernet)
|  | Γενική περιγραφή ψηφιακού συστήματος ελέγχου | Description of digital control system
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* | ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΣΕ Νο1 ΚΑΙ ΤΟ ΨΣΕ Νο2

## 6.ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
6.1 | ΚΕΦ. 5 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | EARTHING SYSTEMS
1 |  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Κ/Δ | D/S EARTHING SYSTEMS
| 1.1 | ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ (κεντρικό δίκτυο γείωσης, θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές συνδέσεις, γειώσεις προστασίας και λειτουργίας) | GENERAL DESCRIPTION OF EARTHING SYSTEMS (general earthing network, foundation earthing, equipotential connections, protection and operation earthing)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| 1.2 | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ | REGULATIONS
| 1.3 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΙΩΣΗΣ | CENTRAL EARTHING NETWORK
|  | Υλικό αγωγών πλέγματος γείωσης | Material of earthing grid conductors
|  | Διατομή αγωγών πλέγματος γείωσης | Cross - section of earthing grid conductors | mm2
|  | Υλικό ράβδων γείωσης | Material of earthing bars
|  | Μήκος ράβδων γείωσης | Length of earthing bars | m
|  | Διατομή ράβδων γείωσης | Cross - section of earthing bars | mm2
|  | Μέθοδος συγκόλλησης αγωγών πλέγματος γείωσης | Earthing grid conductors welding method
|  | Αντιδιαβρωτική προστασία πλέγματος γείωσης | Earthing grid anti corrosion protection
| 1.4 | ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ | FOUNDATION EARTHING
|  | Αγωγός θεμελιακής γείωσης | Foundation earthing conductor
|  | - Υλικό | - Material
|  | - Διατομή | - Cross Section | mm2
|  | Απολήξεις αγωγών θεμελιακής γείωσης | Foundation earthing conductors terminations
|  | - Υλικό | - Material
|  | - Διατομή | - Cross Section | mm2
| 1.5 | Έχει εγκατασταθεί μεταλλικό πλέγμα δάρινγκ στις αίθουσες με εξοπλισμό ισχύος και καλωδίων; | Has been installed Daring Metallic Grid in rooms with power equipment and cables?
| 1.6 | ΖΥΓΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ - ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | EARTHING - POTENTIAL EQUAL BUSBARS
|  | - Υλικό / Διατομή | - Material / Cross Section
2 |  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ Μ.Τ. | EARTHING SYSTEMS OF M.V. LINK BUILDING
| 2.1 | ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ | EARTHING SYSTEMS GENERAL DESCRIPTION
|  | (κεντρικό δίκτυο γείωσης, θεμελιακή γείωση, ισοδυναμικές συνδέσεις, γειώσεις προστασίας και λειτουργίας) | (general earthing network, foundation earthing, equipotential connections, protection and operation earthing)
| 2.2 | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ | REGULATIONS
6.2 | ΚΕΦ.6 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ | LIGHTNING PROTECTION SYSTEM & INSULATIONS CO-ORDINATION
1 |  | ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | LIGHTNING PROTECTION
| 1.1 | Γενική περιγραφή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας | General description of lightning protection system
|  | Κανονισμοί | Regulations
| 1.2 | Συλλεκτήριο σύστημα | Collector system
|  | - Τύπος / υλικό αγωγών | - Conductor type / material
|  | - Διατομή | - Cross - section | mm2
| 1.3 | Αγωγοί καθόδου | Down-conductor
|  | - Τύπος / υλικό αγωγών | - Conductor type / material
|  | - Διατομή | - Cross - section | mm2
| 1.4 | Γείωση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας | Earthing of lightning protection system
|  | Γενική περιγραφή | General Description
|  | Ηλεκτρόδια γείωσης | Earthing electrode
|  | - Υλικό | - Material
|  | - Διατομή | - Cross section | mm2
|  | - Μήκος | - Length | m
|  | - Μέθοδος συγκόλλησης ηλεκτροδίων στα συστήματα γείωσης | - Welding method of electrodes to earthing systems
2 |  | ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ | STUDY OF INSULATION CO- ORDINATION
|  | - Κανονισμοί | - Regulations
|  | - Λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί | - Software that will be used
6.3 | ΚΕΦ7 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Τ. (Ε.Ρ. & Σ.Ρ.) | L.V INSTALLATIONS ( A.C & D.C )
1 |  | ΓΕΝΙΚΑ | GENERAL
|  | Κανονισμοί Μελέτης - Εγκατάστασης - Δοκιμών | Study - Installation - Tests Regulations
|  | Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και οι αιτίες τους | Deviations from technical standards and cause of deviatons
2 |  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε.Ρ. | A.C INSTALLATIONS
| 2.1 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.Ρ. | GENERAL A.C PANEL
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Μέγιστη τάση για τον εξοπλισμό (IEC) | Max equipment voltage (IEC) | V
|  | Ικανότητα φόρτισης ζυγών στους 40οC | Busbar load capability at 40οC | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1 sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Διαστάσεις Πίνακα | Panel Dimensions | mm
|  | Θερμικές απώλειες σε πλήρη φόρτιση | Thermal loss at full load | kW
|  | Κλάση προστασίας | Protection class | ΙΡ
| 2.2. | ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ε.Ρ. | DISTRIBUTION SUB PANELS A.C
|  | Πλήθος | Number
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Μέγιστη τάση για τον εξοπλισμό (IEC) | Max equipment voltage (IEC) | V
|  | Ικανότητα φόρτισης ζυγών στους 40οC | Busbar load capability at 40οC | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1 sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Διαστάσεις Υποπίνακα | SubPanel Dimensions | mm
|  | Θερμικές απώλειες σε πλήρη φόρτιση | Thermal loss at full load | kW
|  | Κλάση προστασίας | Protection class | ΙΡ
| 2.3. | ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ | REVERSING SWITCHES
|  | Γενική περιγραφή (Κατασκευαστής, τύπος, ονομαστικά στοιχεία, κινητήρες) | General description (Manufacturer, type, rated characteristics, motors)
| 2.4. | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ | CIRCUIT BREAKERS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ονoμαστικό ρεύμα στους 40οC | Rated current at 40o C | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Ικανότητα διακοπής | Break Capability | kA
| 2.5 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | LOAD BREAK SWITCHES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ονoμαστικό ρεύμα στους 40οC | Rated current at 40o C | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Ικανότητα διακοπής | Break Capability | kA
| 2.6 | ΕΠΑΦΕΙΣ | CONNECTORS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ονoμαστικό ρεύμα στους 40οC | Rated current at 40o C | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Ικανότητα διακοπής | Break Capability | kA
| 2.7 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | FUSES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ικανότητα διακοπής | Break capability | kA
| 2.8 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | PROTECTION EQUIPMENT
|  | Ηλεκτρονόμος προστασίας υπερέντασης | Overload protection relay
|  | - Κατασκευαστής / Τύπος | - Manufacturer / Type
|  | Ηλεκτρονόμος προστασίας σφάλματος γης | Earth fault protection relay
|  | - Κατασκευαστής / Τύπος | - Manufacturer / Type
|  | Ηλεκτρονόμος προστασίας υπότασης | Undervoltage protection relay
|  | - Κατασκευαστής / Τύπος | - Manufacturer / Type
|  | Ηλεκτρονόμος προστασίας αστοχίας φάσεων | Phase failure protection relay
|  | - Κατασκευαστής / Τύπος | - Manufacturer / Type
| 2.9 | Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ | CURRENT TRANSFORMER
|  | - Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | - Τύπος | Type
|  | - Κλάση ακριβείας | Accuracy Class
|  | - Συντελεστής ασφαλείας | Safety co efficient
| 2.10 | ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ,ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) | MEASUREMENT EQUIPMENT ( VOLTAGE/ CURRENT INDICATION, POWER METERS)
- Είδος
|  | - Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | - Τύπος | Type
|  | - Κλάση ακριβείας | Accuracy Class
| 2.11 | ΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Ρ. ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ | A.C POWER AND CONTROL CABLES
|  | Κανονισμοί | Regulations
……………………………………………………………………………………………………………………………
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Προστασία έναντι τρωκτικών | Protection from Rodents
3 |  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ.Ρ.
| 3.1 | ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ (INVERTER) ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | INVERTER FOR SAFERY LIGHTING
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Environmental Temperature
|  | Ονομαστική ισχύς | Rated power
|  | Συντελεστής ισχύος εισόδου | Input Power Factor
|  | Συντελεστής ισχύος (φορτίου) εξόδου | Output (load) power factor
|  | Διαστάσεις της μονάδας | Dimensions
|  | Βάρος της μονάδας | Weight
| 3.4. | ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ.Ρ. | GENERAL D.C PANEL
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Μέγιστη τάση για τον εξοπλισμό (IEC) | Max equipment voltage (IEC) | V
|  | Ικανότητα φόρτισης ζυγών στους 40οC | Busbar load capability at 40οC | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1 sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Διαστάσεις Πίνακα | Panel Dimensions | mm
|  | Θερμικές απώλειες σε πλήρη φόρτιση | Thermal loss at full load | kW
|  | Κλάση προστασίας | Protection class | ΙΡ
| 3.5. | ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Σ.Ρ. | DISTRIBUTION D.C. SUBPANELS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Μέγιστη τάση για τον εξοπλισμό (IEC) | Max equipment voltage (IEC) | V
|  | Ικανότητα φόρτισης ζυγών στους 40οC | Busbar load capability at 40οC | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1 sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Διαστάσεις Υποπίνακα | Panel Dimensions | mm
|  | Θερμικές απώλειες σε πλήρη φόρτιση | Thermal loss at full load | kW
|  | Κλάση προστασίας | Protection class | ΙΡ
| 3.6. | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ | CIRCUIT BREAKERS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ονoμαστικό ρεύμα στους 40οC | Rated current at 40o C | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Ικανότητα διακοπής | Break Capability | kA
| 3.7. | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | LOAD BREAK SWITCHES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ονoμαστικό ρεύμα στους 40οC | Rated current at 40o C | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Ικανότητα διακοπής | Break Capability | kA
| 3.8. | ΕΠΑΦΕΙΣ | CONNECTORS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ονoμαστικό ρεύμα στους 40οC | Rated current at 40o C | A
|  | Αντοχή σε σφάλμα, 1sec | Fault Withstand, 1 sec | kA
|  | Ικανότητα διακοπής | Break Capability | kA
| 3.9. | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | FUSES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Ικανότητα διακοπής | Break capability | kA
| 3.10. | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | PROTECTION EQUIPMENT
|  | Συσκευή διαρροής Σ.Ρ. | D.C. leakage apparatus
|  | - Κατασκευαστής | -Manufacturer
|  | - Τύπος | -Type
| 3.11. | ΚΑΛΩΔΙΑ Σ.Ρ. | D.C CABLES
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Ονομαστική τάση | Rated voltage | V
|  | Κατασκευαστής / Τύπος | Manufacturer / Type
|  | Προστασία έναντι τρωκτικών | Protection from Rodents
| 3.12. | ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | FIBRE OPTICS
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Κατασκευαστής / Τύπος | Manufacturer / Type
6.4 | ΚΕΦ 8 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | LIGHTING SYSTEMS
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ | GENERAL
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και οι αιτίες τους | Deviations from standards and cause of deviations
| 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | INDOOR LUMINAIRES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Πρόγραμμα εκπόνησης φωτοτεχνικής μελέτης | Software program of lighting study
| 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | OUTDOOR LUMINAIRES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Πρόγραμμα εκπόνησης φωτοτεχνικής μελέτης | Software program of lighting study
|  | Επίπεδο φωτισμού στους διάφορους εξωτερικούς χώρους | Outdoor Lighting level
|  | - Δρόμοι, πλατείες ελιγμών | - Roads, manoeuvre squares
|  | - Θέσεις υπαίθριου εξοπλισμού | - Places of outdoor equipment
|  | - Λοιποί χώροι | - Other places
| 4 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | DANGER LIGHTING
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Τροφοδοσία | Supply
| 5 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | SAFETY LIGHTING
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Πλήθος | Number
|  | Τροφοδοσία | Supply
| 6 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ και ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ | SWITCHES and SOCKETS
|  | Διακόπτες εξωτερικού χώρου | Outdoor switches
|  | - Κατασκευαστής | - Manufacturer
|  | - Τύπος | - Type
|  | Διακόπτες εσωτερικού χώρου | Indoor switches
|  | - Κατασκευαστής | - Manufacturer
|  | - Τύπος | - Type
|  | Ρευματοδότες | Sockets
- Κατασκευαστής
- Τύπος
| 7 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | LIGHTING PANEL
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Κλάση προστασίας | Protection class
|  | Κεντρικός διακόπτης Ισχύος του Πίνακα | Main Panel Circuit Breaker
|  | - Κατασκευαστής | - Manufacturer
|  | - Τύπος | - Type
|  | Διακόπτης Διαφυγής Εντασης του Πίνακα | Residual-current circuit breaker
|  | - Κατασκευαστής | - Κατασκευαστής
|  | - Τύπος | - Τύπος
| 8 | INVERTERS (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ) | INVERTERS
|  | Κατασκευαστής | Manufactuer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστική Ισχύς | Rated Power
|  | Κλάση Προστασίας | Protection Class
|  | Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD factor) | THD Factor
6.5 | ΚΕΦ.9 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ | AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEMS
| 1 | ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ | AIR CONDITIONING AND VENTILATION STUDY
|  | - Μέθοδος | - Method
|  | - Κανονισμοί | - Regulations
|  | - Λογισμικό | -Software
|  | Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και αιτίες τους | Deviations from standards and cause of deviations
| 2 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Να συμπληρωθούν τα παρακάτω στοιχεία για όλα τους τύπους συσκευών κλιματισμού ψύξης-θέρμανσης και αερισμού-εξαερισμού που προτείνει ο Διαγωνιζόμενος) | AIR CONDITIONING - VENTILATION DEVICE
|  | Συσκευή | Device
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστικά μεγέθη λειτουργίας (ονομαστικές ικανότητες - ονομαστικές συνθήκες) | Rated Operation Units ( rated capabilities - rated conditions)
|  | Συσκευή | Device
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστικά μεγέθη λειτουργίας (ονομαστικές ικανότητες - ονομαστικές συνθήκες) | Rated Operation Units ( rated capabilities - rated conditions)
|  | Συσκευή | Device
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ονομαστικά μεγέθη λειτουργίας (ονομαστικές ικανότητες - ονομαστικές συνθήκες) | Rated Operation Units ( rated capabilities - rated conditions)
| 3 | ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ | DEHYDRATOR
|  | Τύπος Αφυγραντήρα | Dehydrator Type
|  | Εμβαδόν χώρου που καλύπτεται | Covered Area
|  | ΄Ενδειξη μέτρησης % σχετικής υγρασίας | Measurement Indication % of Relative Humidity
|  | Λειτουργία | Operation
|  | Αποχέτευση | Drainage
|  | Μεταφορά | Transportation
|  | Μετακίνηση | Movement
|  | Καθάρισμα αέρα | Cleanage of Air
|  | Παροχή αέρα | Air Provision
|  | Τάση λειτουργίας | Operation Voltage
|  | Ισχύς | Power
|  | Μέγιστος θόρυβος λειτουργίας | Maximum Noise of Operation
|  | Κατάλληλος για αφύγρανση βιομηχανικών χώρων | Is it suitable for dehydration of Industrial places
|  | Διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 | Is it certified with ISO9001
|  | Συστάσεις | References
| 4 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ και ΣΤΟΜΙΩΝ | AIR DUCTS and ORIFICES
|  | Γενική περιγραφή (Κατασκευαστής, Τύπος, Διάταξη, Μόνωση, Στερέωση κ.λ.π.) | General Description ( Manufacturer, Type, Arrangement, Insulation,Fixation e.t.c.)
| 5 | ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | PIPELINE NETWORK VALVES ACCESSORIES
|  | Γενική περιγραφή (Υλικό, Ονομαστική πίεση, Μόνωση, Στερέωση κ.λ.π.) | General Description ( Material, Nominal Pressure, Fixation e.t.c.)
| 6 | ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ | SOUND TRAPS
|  | - Κατασκευαστής | -Manufacturer
|  | - Τύπος | - Type
| 7 | ΦΙΛΤΡΑ | FILTERS
|  | - Κατασκευαστής | - Κατασκευαστής
|  | - Τύπος | - Τύπος
| 8 | ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ | FIREWORKS
|  | - Κατασκευαστής | - Κατασκευαστής
|  | - Τύπος | - Τύπος
| 9 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΥ-ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (θερμοστάτες, υγροστάτες, θερμαντήρες, διακόπτες, πρεσσοστάτες κ.λ.π.) | PANELS FOR HANDLING - CONTROL - MEASUREMENT - AUTOMATION - ELECTRONIC AND ELECTRICAL DEVICES ( thermostats, humidifiers, heaters, switches, pressure switches e.t.c)
|  | Σύντομη περιγραφή (Κατασκευαστής, τύποι, ονομαστικά στοιχεία) | Short Description ( Manufacturer, type, nominal units)
6.6 | ΚΕΦ.10 | ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ | FIRE SAFETY
1 |  | ΓΕΝΙΚΑ | GENERAL
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και αιτίες τους | Deviations from standards and cause of deviations
2 |  | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ | FIRE DETECTION
| 2.1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΚΠΠ) | CENTRAL FIRE DETECTION PANEL
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Προστασία | Protection | IP
|  | Τροφοδοσίες | Supplies
| 2.2 | ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΤΠΠ) | LOCAL FIRE DETECTION PANELS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Προστασία | Protection | IP
|  | Τροφοδοσίες | Supplies
| 2.3 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ ΟΠΤΙΚΟΙ | OPTICAL SMOKE DETECTORS
|  | Είδος | Kind
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
| 2.4 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ | HEAT PUMPS DETECTORS
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.5 | ΚΟΜΒΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ALARM BUTTONS
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.6 | ΚΟΜΒΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | BUTTONS FOR DELAYING FIRE FIGHTING
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.7 | ΚΟΜΒΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ | BUTTONS FOR MANUAL FIRE FIGHTING
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.8 | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | SIRENS
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.9 | ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ | BRIGHT REPEATERS
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.10 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ CO2" | LAMPS WITH INDICATION " FIRE FIGHTING WITH CO2"
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.11 | ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | FIRE DETECTION SYSTEM SUPPLY
|  | Είδος | Είδος
|  | Κατασκευαστής | Κατασκευαστής
|  | Τύπος | Τύπος
| 2.11.1 | ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 24 V | BATTERY ARRAYS 24 V
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Πλήθος στοιχείων | Number of elements
|  | - παράλληλα | -in parrallel
|  | - σε σειρά | - in series
|  | Τύπος ηλεκτρολύτη (σύντομη περιγραφή) | Type of electrolyte ( short description)
|  | Ονομαστική ισχύς, εκφόρτιση C/5, 20οC | Nominal power , discharge C/5, 20oC | Ah
|  | Αιχμή εντάσεως διάρκειας 1 sec με τη συστοιχία 90% εκφορτισμένη | Current peak for 1 sec ( when the array is 90% discharged) | A
|  | Αιχμή εντάσεως διάρκειας 5 sec με τη συστοιχία 90% εκφορτισμένη | Current peak for 5 sec ( when the array is 90% discharged) | A
|  | Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης | Nominal charge current | Α
|  | Μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα φόρτισης | Max allowed charge current | Α
|  | Μέγιστη επιτρεπόμενη κυμάτωση ρεύματος κατά τη φόρτιση | Max allowed fluctuation of current during charge
|  | Ονομαστικός χρόνος φόρτισης | Nominal charge time | h
|  | Ρεύμα ταχείας φόρτισης | Current of quick charging | Α
|  | Εσωτερική αντίσταση στοιχείου | Intrisic element resistance | Ω
|  | Ποσοστό απόδοσης Αh με ρυθμό εκφορτίσεως C/5 και θερμοκρασία 20oC | Portion of Performance Ah , with discharge rate C/5 and temperature 20oC | %
|  | Απώλειες θερμότητας σε πλήρη φόρτιση | Loss of heat in full charge | kW
|  | Τύπος κελύφους (σύντομη περιγραφή) | Shell type (short description)
|  | Συνήθης τάση στοιχείου στους 20oC | Typical element voltage at 20oC
|  | - Τάση ταχείας φορτίσεως | -Fast charging voltage
|  | - Τάση συντηρήσεως | - Maintenance voltage
|  | Διαστάσεις της συνολικής διάταξης της συστοιχίας | Dimensions of the whole array assembly
|  | - Μήκος | - Length | mm
|  | - Πλάτος | - Width | mm
|  | - Υψος | - Height | mm
|  | Ασφαλειοαποζεύκτης συστοιχίας συσσωρευτών | Battery array's fuse disconnecting switch
|  | - Κατασκευαστής | - Manufacturer
|  | - Κλάση προστασίας | - Class of protection | ΙΡ
|  | - Ασφάλειες | - Fuses | Α
|  | Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και αιτίες τους | Deviations from technical standards and cause of deviatons
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
|  | - Παροχή | - Supply | m3/h
|  | - Μανομετρικό |  | m Υ.Σ.
| 2.11.2 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ | CHARGER - RECTIFIER
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Τάση παροχής, αριθμός φάσεων και συχνότητα | Voltage supply, number of phases and frequency
|  | Μέγιστη ισχύς | Maximum power | W
|  | Ονομαστική ισχύς | Rated power | W
|  | Ονομαστική ένταση φορτίου | Rated load current | A
|  | Ονομαστική τάση φορτίου | Rated load voltage | V
|  | Μέγιστη ένταση φορτίου | Maximum load current | A
|  | Μέγιστη και ελάχιστη τάση φορτίου | Maximum and minimum load voltage | V
|  | Ρύθμιση σταθερής τάσης | Setting of steady voltage | %
|  | Κυμάτωση ρεύματος εξόδου, % του ονομαστικού ρεύματος Σ.Ρ. | Fluctuation of ouput current, % of the rated D.C current | %
|  | Κυμάτωση τάσης εξόδου, % της ονομαστικής τάσης Σ.Ρ. | Fluctuation o f output voltage, % of the rated D.C voltage | %
|  | Ανόρθωση ρεύματος από παροχή εναλλασσόμενου (σύντομη περιγραφή) | Current rectification from A.C supply (short description)
|  | Όργανα και ενδείξεις έμπροσθεν του πίνακα (σύντομη περιγραφή) | Instruments and indications in front of the panel (short description)
|  | Προστασία φορτιστή (σύντομη περιγραφή) | Charger protection (short description)
|  | Ολικό βάρος μεταλλικού πίνακα | Total weight of the metallic panel | kg
|  | Διαστάσεις μεταλλικού πίνακα | Dimensions of the metallic panel
|  | - Μήκος | - Length | mm
|  | - Πλάτος | - Width | mm
|  | - Υψος | - Height | mm
|  | Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και αιτίες τους | Deviations from technical standards and cause of deviatons
| 2.3. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ | FIREFIGHTING
| 2.3.1. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ | FIRE HYDRANTS
|  | Πλήθος | Number
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
| 2.3.2. | ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ | STANDBY WATER FIRE SYSTEM
|  | Δεξαμενή | Tank
|  | Χωρητικότητα | Capacity | m3
|  | Αντλητικό συγκρότημα (κύριο - βοηθητικό) | Pump station (main - assistant)
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Παροχή | Supply | m3/h
|  | Μονομετρικό |  | m Υ.Σ.
| 2.3.3. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ CO2 | FIREFIGHTING SYSTEM WITH CO2
|  | Γενική Περιγραφή | General Description
|  | Ακροφύσια CO2 | CO2 Nozzles
|  | - Πλήθος | - Number
|  | - Είδος | - Kind
|  | - Κατασκευαστής | - Manufacturer
|  | - Τύπος | - Type
| 2.3.4. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ CO2 | SPRINKLER CO2 SYSTEM
|  | Κομβία καθυστέρησης κατάκλυσης | Flood delay buttons
|  | - Κατασκευαστής | - Manufacturer
|  | - Πλήθος | - Number
|  | - Είδος | - Kind
|  | Απομανδαλωτές αυτοκλειόμενων θυρών | Unlockers of self-closing doors
|  | - Κατασκευαστής | - Manufacturer
|  | - Τύπος | - Type
|  | Φιάλες υψηλής πίεσης CO2 | High pressure CO2 bottles
|  | - Πλήθος | - Number
|  | - Χωρητικότητα | - Capacity | kg
|  | Γενική περιγραφή δικτύου απόρριψης CO2 | General description of CO2 disposal network
| 2.3.5. | ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | PORTABLE FIREWORKS
|  | Είδος | Kind
|  | Κατασκευαστής | Manufactuer
|  | Τύπος | Type
|  | Πλήθος | Number
| 2.3.6 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ | FIRE HOSE
|  | Πλήθος | Number
|  | Υλικά που περιλαμβάνουν | Materials included
| 2.3.7. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | FIREWORK STATIONS
|  | Πλήθος | Number
|  | Υλικά που περιλαμβάνουν | Materials included
6.7 | ΚΕΦ11 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | TELEPHONE INSTALLATION
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ | GENERAL
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και οι αιτίες τους | Deviations from technical standards and cause of deviatons
| 2 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | TELEPHONE EXCHANGE
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Σύντομη περιγραφή | Short Description
| 3 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | PHONE DEVICES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Πλήθος | Number
| 4 | ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ | DOOR TELEPHONE
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
6.8 | ΚΕΦ.12 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | LIFTING PROVISIONS
| 1 | ΓΕΝΙΚΑ | GENERAL
|  | Κανονισμοί | Regulations
|  | Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και οι αιτίες τους | Deviations from technical standards and cause of deviatons
| 2 | ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ | BRIDGE CRANES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ανυψωτική ικανότητα | Lifting capacity | kg
|  | Ανοιγμα γερανογέφυρας | Bridge cranes opening | m
|  | Μήκος διαδρομής | Length of way | m
|  | Ταχύτητα ανύψωσης | Lifting speed | m/sec
|  | Ταχύτητα κύλισης φορτείου | Load rolling speed | m/sec
|  | Ταχύτητα πορείας γέφυρας | Speed of bridge | m/sec
|  | Περιγραφή συστήματος πέδησης | Brake system description
|  | Περιγραφή συστήματος χειρισμών και ελέγχου | Description of operation and control systen
| 3 | ΕΞΕΔΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | MACHINERY TRANFORM PLATFORM
|  | Κανονισμοί | Regulations
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Χρήση | Use
|  | Ωφέλιμο φορτίο | Useful load | kg
|  | Ταχύτητα | Speed | m/sec
|  | Ανάρτηση | Suspension
|  | Διαστάσεις καταπακτής | Hatch dimensions | m
|  | Διαδρομή εξέδρας | Platform way | m
|  | Εμβολο | Plunger
|  | - Υλικό | - Material
|  | - Μήκος | - Length | m
|  | - Εξωτερική διάμετρος και πάχος τοιχώματος | - External diameter and wall thickness | mm
|  | Κύλινδρος | Κύλινδρος
|  | - Υλικό | - Material
|  | - Εξωτερική διάμετρος και πάχος τοιχώματος | - External diameter and wall thickness | mm
|  | Αντλία | Pump
|  | - Κατασκευαστής / Τύπος | - Manufacturer/ Type
|  | - Παροχή | - Supply | lt/min
|  | Ηλεκτροκινητήρας | Electric motor
|  | - Κατασκευαστής / Τύπος | - Manufacturer / Type
|  | - Ονομαστική Ισχύς | - Rated power | kW
|  | Οδηγοί | Drivers
|  | - Τύπος | - Type
|  | - Υλικό | - Material
|  | - Διαστάσεις | - Dimensions | mm
|  | Προσκρουστήρας | Buffer
|  | - Τύπος | - Type
|  | Σύστημα ελέγχου | Control System
6.9 | ΚΕΦ 13 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | SAFETY SYSTEM
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Περιγραφή - Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά | Description - Basic technical characteristics
13.1. |  | ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ | CLOSED TV SYSTEM
| 13.1.1. | ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | INDOOR CAMERAS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ανάλυση | Resolution
|  | Λόγος σήματος προς θόρυβο | Signal to noise ration
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας | Working temperature
|  | Ελάχιστη Φωτεινότητα | Minimum Brightness
| 13.1.2. | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ | DIGITAL RECORDER
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | Hard drive capacity
|  | Αριθμός εισόδων | Input numbers
|  | Διαθέτει DVD-RW ; | Does it include DVD-RW
|  | Δυνατότητα προσθήκης επιπρόσθετων σκληρών δίσκων ; | Is it possible to add extra hard disks?
|  | Δυνατότητα επιλογής ανάλυσης και ταχύτητας καταγραφής ; | Is it possible to select the resolution and speed of recording?
|  | Αν ναι, ποια τα επίπεδα ταχύτητας ; | If yes, which levels of speed
|  | Μέγεθος οθόνης | Dimensions of screen
13.2. |  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | ALARM SYSTEM
| 13.2.1. | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ | MAGNETIC CONTACTS
|  | α. Απλές | a. Simples
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Απόσταση επαφής | Contact Distance
|  | β. Βαρέως τύπου | b. Heavy Type
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Απόσταση επαφής | Contact Distance
| 13.2.2. | ΡΑΝΤΑΡ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | MOVEMENT DETECTION INDOOR RADAR
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Αρχή λειτουργίας | Operating Principle
|  | Εύρος θερμοκρασιών | Temperature range
|  | Εμβέλεια | Range
|  | Ακτίνα | Radius
| 13.2.3. | ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ | WINDOW GLASS BREAK DETECTORS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
| 13.2.4. | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ | KEYBOARD
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Διαθέτει φωτοδιόδους | Does it include photodiodes?
| 13.2.5. | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ | INTERNAL SIREN
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ισχύς (σε db) | Power (in db)
| 13.2.6. | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ | EXTERNAL SIREN
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Ισχύς (σε db) | Power (in db)
| 13.2.7. | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ | CENTRAL ALARM UNIT
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
| 13.2.8. | ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ | REPEATING LIGHTING
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
13.3. |  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ/Δ | BUILDING ACCESS SYSTEM
| 13.3.1. | ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ | ADJACENCY CARTRIDGES
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Δυνατότητα ανάγνωσης καρτών από απόσταση | Possibility of reading cards from a distance | cm
| 13.3.2. | ΚΑΡΤΕΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | PERSONEL CARDS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Δυνατότητα ανάγνωσης καρτών από απόσταση | Possibility of reading cards from a distance | cm
| 13.3.3. | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΥΡΑΣ | DOOR HOLD BACK ELECTROMAGNETS
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Αντοχή σε δύναμη ανοίγματος | Endurance in strenght of opening
| 13.3.4. | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΑΣ ΘΥΡΑΣ | AUTOMATIC RESTRAINER OF DOOR
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
| 13.3.5. | ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ | MAGNETIC CONTACTS
|  | α. Απλές | a. Simple
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Απόσταση επαφής | Contact Distance
|  | β. Βαρέως τύπου | b. Heavy type
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Απόσταση επαφής | Contact Distance
| 13.3.6. | ΚΟΜΒΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ | BUTTONS FOR THE "FREEING" OF THE DOOR
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
| 13.3.7. | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | CENTRAL CONTROL UNIT
|  | Κατασκευαστής | Manufacturer
|  | Τύπος | Type
|  | Δυνατότητα Καταχώρησης (συμβάντα) | Recording Capability (facts)
|  | Πλήθος προγραμματιζόμενων καρτών | Number of programmable cards
|  | Τύπος | Type
|  | Περιγραφή - Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά | Description - Main technical specifications

## 7.ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
α/α index |  | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Technical data | Προδιαγραφόμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Τεχνικό Χαρακτηριστικό Προσφερόμενου Υλικού ή Προσκομιζόμενου Στοιχείου | Τεχνική απόκλιση/ αιτιολόγηση/ παρατηρήσεις.
|  |  |  | Specified Technical Data | (Τechnical data of the offered equipment) | (Techical deviation/ justification/ remarks)
|  | ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ | FIRST SET OF MODULES
7.1 |  | ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΤ +Συμπλ. 1,2,3 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR M.V. CUSTOMERS & Suppl. 1,2,3
|  | Περιγραφή ΔΔ-180/04.09.06 | Description ND - 180/04.09.06
1 |  | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 1.1 | Υλικό | Material | Χαλκός
| 1.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated Voltage | 24 kV
| 1.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation Level
| 1.4 | Είδος μόνωσης | Insulation Type
| 1.5 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated Current | 400A
| 1.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και Χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκύκλωσης | Rated Short- Time withstand current and rated duration of short circuit | 10kV, 1s
| 1.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής | Rated peak withstand current | 25kA
2 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ | CIRCUIT BREAKERS
| 2.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ622271-100
| 2.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 2.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation level
| 2.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current | 400Α
| 2.5 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated short circuit breaking current | 7,2 kA στα 24 Kv 10 kA στα 17,5 kV 10 kA στα 7,2 kV
| 2.6 | Παροχή καμπυλών που να δείχνουν το κρίσιμο ρεύμα διακοπής | Supply of graphs that indicate critical breaking current
| 2.7 | Χαρακτηριστική ικανότητα ζεύξης βραχυκυκλώματος | Rated short circuit making capacity
| 2.8 | Χαρακτηριστικός κύκλος λειτουργίας | Rated operating sequence | 0-3min-CO-3min - CO
| 2.9 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκυκλώματος, τιμή κορυφής | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, peak value | 10kV, 1s, 25 kA
| 2.10 | Χαρακτηριστικός ολικός χρόνος διακοπής | Rated total break time | 100ms σε 100% της ικανότητας διακοπής
| 2.11 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 2.12 | Εντολή για λειτουργία ανοίγματος | Command for opening operation | Χειροκίνητα και ηλεκτρικά
3 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
| 3.1 | Τύπος, Κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | SF6
| 3.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 3.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 3.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | α) Διακόπτες φορτίου για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | a) Load break switches for line "load break switch panels" | 400A
|  | β)Διακόπτες φορτίου για πίνακες προστασίας τύπου Ι | b)Load break switches for protection panels of type I | 200A
| 3.5 | Χαρακτηριστικές ικανότητες διακοπής | Rated breaking currents
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής βασικά ενεργού φορτίου | Rated mainly active load breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής κλειστού βρόχου | Rated close loop breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής έντασης εν κενώ εναέριων γραμμών και καλωδίων | Rated no -load line and cable charging current, minimum | 10A
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής Μ/Σ εν κενώ, ελάχιστη | Rated transformer off-load breaking current, minimum | 10 Α για ΔΦ 400Α
| 3.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 3.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit current | 25kA
| 3.8 | Χαρ. Ικανότητα Ζεύξης σε βραχ. Ελάχ. | Rated short circuit making capacity,min | 25 kA μέχρι 17,5 kV 18kA στα 24 kV
| * | Οι τιμές στις 3.6,3.7 και 3.8 μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ασφάλειες που θα χρησιμοποιηθούν | The values in 3.6,3.7 and 3.8 can change according to the characteristics of the fuses used
| 3.9 | Λειτουργία διακοπτών | Switches operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 3.10 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
4 |  | ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ | DISCONNECTORS
| 4.1 | Κατασκευή και δοκιμές | manufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 4.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 4.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 4.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | α) Πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής και πίνακες προστασίας τύπου ΙΙ | a) For line "load break switch" panels and protections panels of type II | 400Α
|  | β) Για πίνακες προστασίας τύπου Ι | b) For protection panels of type I | 200A
| 4.5 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 4.6 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated peak withstand current of short circuit current | 25 kA
| 4.7 | Λειτουργία | Operation | Εξαρτημένη, χειροκινητη
| 4.8 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
| 5 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ | EARTHING- SHORT CURCUITING DEVICE | ΕΝ 62271-102
| 5.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | 24kV
| 5.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage
| 5.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 5.4 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, normal | 10kA, 1 s
|  | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος για το γειωτή μετά την ασφάλεια | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit for earthing switch downstream of fuse | 2kA, 1 s
| 5.5 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit, normal | 25kA
|  | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. Για το γειωτή μετά την ασφάλεια | Rated peak withstand current of short circuit, for earthing switch downstream of fuse | 5kA
| 5.6 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκινητη
| 6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ | CURRENT TRANSFORMERS
| 6.1 | Τύπος, κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | ΕΝ 60044-1
| 6.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 6.3 | Λόγος Μ/σμου | Transformer ration | 75-150/5 A
| 6.4 | Χαρακτηριστικό συνεχές θερμικό ρεύμα | Rated continuous thermal current | 1,2 φορές ρεύμα πρωτεύοντος
| 6.5 | Σφάλμα ρεύματος -100% φορτίο -120% φορτίο | Current fault - at 100% load -at 120% load
| 6.6 | Σφάλμα γωνίας -100% φορτίο -120% φορτίο | Angle fault - at 100% load -at 120% load
| 6.7 | Χαρακτηριστική ισχύς εξόδου | Rated Output Power | για μετρηση 15 VA για προστασία
| 6.8 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας α) θερμική β) δυναμική | Short Time withstand rated current a) Thermal b) Dynamic | α) 10 kA, 1 s β) 25 kA
| 6.9 | Συντελεστής ασφαλείας οργάνων Οριακός σύντελεστής σφάλματος | Instrument Security Factor Accuracy Limit Factor | Fs≤ 5 5P10
| 6.10 | Κλάση ακριβείας α) για μέτρηση β) για προστασία | Accuracy Class a) for metering, b) for protection | α) 0,5 FS 5 (IEC 60044-1), β) 5P (IEC 60044-1)
| 6.11 | Απαίτηση σε μερικές εκκενώσεις | Requirement in partial discharges | ≤ 50 pC
7 |  | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ | VOLTAGE TRANSFORMERS
| 7.1 | Τύπος, κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | ΕΝ 60044-1
| 7.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 7.3 | Συνδεσμολογία | Connection | V,W
| 7.4 | Λόγος Μ/σμου | Tranformer ratio | 6000-20000/100 15000-20000/100 20000/100
| 7.5 | Χαρακτηριστική ισχύς εξόδου | Rated output power | 75 VA
| 7.6 | Χαρακτηριστικός συντ. τάσης | Rated voltage factor | 1,2 για συνεχή λειτουργία
| 7.7 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class | 0.5
| 7.8 | Είδος μόνωσης | Insulation type | Ξηράς μόνωσης
| 7.9 | Απαίτηση σε μερικές εκκενώσεις | Requirement in partial discharges | ≤ 50 pC
| 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
| 8.1 | Είδος και τύπος | Kind and type | Περιοριστικής έντασης
| 8.2 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 60282-1
| 8.3 | Βάσεις | Fuse bases
| 8.3.1 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24 kV
| 8.3.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 8.3.3 | Ικανότητα εφοδιασμού με τηκτά χαρ. Τάσεων | Ability to be supplied with fuse links of rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 8.3.4 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated current | 200A
| 8.4 | Τηκτά | Fuse links
| 8.4.1 | Χαρακτηριστικές τάσεις | Rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 8.4.2 | Χαρακτηριστικές εντάσεις IN | Rated currents IN
| 8.4.3 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής για 24 kV για 17,5 kV | Rated breaking capacity for 25kV for 17,5 kV | 7,2 kA 10 kA
| 8.4.4 | Χαρακτηριστική ελάχιστη ένταση διακοπής | Rated minimum breaking current | 4,5 IN
| 8.4.5 | Χαρακτ. Χρόνου έντασης | Time current characteristics
| 8.4.6 | Χαρακτ. Περιορισμού της κορυφής της έντασης βραχυκυκλώματος | Cut - off characteristics
9 |  | ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ | VOLTOMETER
| 9.1 | Κατασκευή και δοκιμή | Manufacturing and test | ΕΝ 60051-1, 60051-2, 60051-9
| 9.2 | Κλάση ακριβείας | Accuracy class | 1.5
| 9.3 | Τύπος | Type | Χωνευτός
| 9.4 | Διαστάσεις ελάχιστη (mm) | Dimensions, minimum (mm) | 65 σε ύψος 1,90m , 130 για ύψος μεγαλύτερο από 1,90m
| 9.5 | Κλίμακα τριπλή | Triple scale | 4800-7200 V 1200-17500 V 16000-24000 V
10 |  | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ | TERMINATIONS
| 10.1 | Aκροκιβώτια για πίνακες άφιξης και διακόπτη φορτίου γραμμής κατάλληλα για καλώδια με μόνωση XLPE | Terminations for line "cable arrival" panels and line "load break switch" suitable for XLPE insulation cables | όπως παρ. 5.4.10.1
| 10.2 | Aκροκιβώτια για πίνακες προστασίας τύπου ΙΙ | Terminations for protection panels of type II | όπως παρ. 5.4.10.2
11 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | PROTECTION RELAYS
| 11.1 | Τύπος, κατασκευή και δοκιμή | Type, manufacturing and tests | Σταθερού χρόνου με ακαριαία στοιχεία ΕΝ 60255-3 , ΕΝ 60255-23
| 11.2 | Στοιχεία | Elements | 1 και 3 για υπερεντάσεις, 2 για ομοπολικό σφάλμα, 3 ακαριαία στοιχεία με ανεξάρτητη ρύθμιση
| 11.3 | Ρύθμιση έντασης διέγερσης | Pick up current settings
|  | α) για στοιχεία υπερέντασης | a) for overcurrent elements | 2,5 - 20 Α σε βήματα 0,5 Α
|  | β) για στοιχεία ομοπολικού σφάλματος | b) for earth fault elements | 1-5 Α σε βήματα 0,5Α
|  | γ) για στοιχεία ακαριαίας διακοπής φάσεων | c) for instaneous phase tripping elements | 5-50 Α σε βήματα 1Α (επιθυμητό η ρύθμιση να φθάνει τα 100Α)
|  | δ) για στοιχεία ακαριαίας διακοπής ομοπολικού σφάλματος | d) for earth fault instaneous tripping elements | 5-50Α σε βήματα 1Α
| 11.4 | Ρύθμιση χρόνου | Time settings | 0,2 - 1s σε βήματα 0,1s
| 11.5 | Σχετικό σφάλμα (στα κυκλώματα έντασης και χρόνου) | Relative error (at current and time circuits) | ≤ 5%
| 11.6 | Χρόνος μνήμης | Overshoot time | ≤ 20 ms
| 11.7 | Χρόνος επαναφοράς | Reset time | ≤ 60 ms
| 11.8 | Επαναφορά | Reset | Αυτοεπαναφερόμενοι
| 11.9 | Ενδεικτικά | Indicators | Επαναφερόμενοι με το χέρι
| 11.10 | Πλήθος και είδος επαφών Η/Ν | Number and type of relay contacts
12 |  | ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | NON METALLIC PARTITIONS AND SHUTTERS
|  | Να δοθούν ιδιαίτερες πληροφορίες για το πάχος και το υλικό και συστάσεις | Special information shall be provided about thickness and materials, as well as references
|  | ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ | SECOND SET OF MODULES
7.2 |  | ΚΥΨΕΛΩΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & Συμπλ. 1,2 | MODULAR PANELS WITH METALLIC EXTERNAL ENCLOSURE FOR M.V. SUBSTATIONS & Suppl. 1,2
|  | Περιγραφή ΔΔ - 179/ 31.05.06 | Description ND-179/31.05.06
1 |  | ΖΥΓΟΙ | BUSBARS
| 1.1 | Υλικό | Material | Χαλκός
| 1.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated Voltage | 24 kV
| 1.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated Insulation Level
| 1.4 | Είδος μόνωσης | Insulation Type
| 1.5 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated Current | 400A
| 1.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και Χαρακτηριστική διάρκεια βραχυκύκλωσης | Rated Short- Time withstand current and rated duration of short circuit | 10kV, 1s
| 1.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής | Rated peak withstand current | 25kA
2 |  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | LOAD BREAK SWITCHES
| 2.1 | Τύπος, Κατασκευή και δοκιμές | Type, manufacturing and tests | SF6
| 2.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 2.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 2.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current
|  | για πίνακες διακόπτη φορτίου γραμμής | a) Load break switches for line "load break switch panels" | 400Α
|  | για πίνακες προστασίας | b)Load break switches for protection panels of type I | 200Α
| 2.5 | Χαρακτηριστικές ικανότητες διακοπής | Rated breaking currents
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής βασικά ενεργού φορτίου | Rated mainly active load breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής κλειστού βρόχου | Rated close loop breaking current
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής έντασης εν κενώ εναέριων γραμμών και καλωδίων, ελάχιστη | Rated no -load line and cable charging current, minimum | 10Α
|  | Χαρ. Ικανότητα διακοπής Μ/Σ εν κενώ, ελάχιστη | Rated transformer off-load breaking current, minimum | 10Α για ΔΦ 400Α, 4Α για ΔΦ 200Α
| 2.6 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 2.7 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. | Rated peak withstand current of short circuit current | 25kA
| 2.8 | Χαρ. Ικανότητα Ζεύξης σε βραχ. Ελάχ. | Rated short circuit making capacity,min | 25 kA μέχρι 17,5 kV 18kA στα 24 kV
| 2.9 | Λειτουργία διακοπτών | Switches operation | Ανεξάρτητη, χειροκίνητη
| 2.10 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
Οι τιμές των πιο πάνω παραγράφων 2.6, 2.7 και 2.8 μπορούν να τροποποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά των ασφαλειών που χρησιμοποιούνται
3 |  | ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ | DISCONNECTORS
| 3.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Μanufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 3.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 3.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 3.4 | Χαρακτηριστική κανονική ένταση | Rated normal current | 400Α
| 3.5 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit | 10kA, 1 s
| 3.6 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχυκυκλώματος | Rated peak withstand current of short circuit current | 25 kA
| 3.7 | Λειτουργία | Operation | Εξαρτημένη, χειροκινητη
| 3.8 | Υπαρξη φίλτρου κατακράτησης υγρασίας και παραπροϊόντων τόξου | Provision of filter to retain moisture and arc by-productes
| 4 | ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ | EARTHING - SHORT CIRCUITING DEVICE
| 4.1 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 62271-102
| 4.2 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24kV
| 4.3 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 4.4 | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος, κανονική | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit, normal | 10kA, 1 s
|  | Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας και χαρ. Διάρκεια βραχυκυκλώματος για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated short-time withstand current and rated duration of short circuit for earthing switch downstream of fuse | 2kA, 1 s
| 4.5 | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ.κανονική | Rated peak withstand current of short circuit, normal | 25kA
|  | Χαρακτηριστική ένταση κορυφής ρεύματος βραχ. Για το γειωτή μετά την ασφάλεια ΜΤ | Rated peak withstand current of short circuit, for earthing switch downstream of fuse | 5kA
| 4.6 | Λειτουργία | Operation | Ανεξάρτητη, χειροκινητη
| 5 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
| 5.1 | Είδος και τύπος | Kind and type | Περιοριστικής έντασης
| 5.2 | Κατασκευή και δοκιμές | Manufacturing and tests | ΕΝ 60282-1
| 5.3 | Βάσεις | Fuse bases
| 5.3.1 | Χαρακτηριστική τάση | Rated voltage | 24 kV
| 5.3.2 | Χαρακτηριστική στάθμη μόνωσης | Rated insulation level
| 5.3.3 | Ικανότητα εφοδιασμού με τηκτά χαρ. Τάσεων | Ability to be supplied with fuse links of rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.3.4 | Χαρακτηριστική ένταση | Rated current | 200A
| 5.4 | Τηκτά | Fuse links
| 5.4.1 | Χαρακτηριστικές τάσεις | Rated voltages | 24 kV, 17,5 kV
| 5.4.2 | Χαρακτηριστικές εντάσεις IN | Rated currents IN
| 5.4.3 | Χαρακτηριστική ικανότητα διακοπής για 24 Kv για 17,5 kV | Rated breaking capacity for 25kV for 17,5 kV | 7,2 kA 10 kA
| 5.4.4 | Χαρακτηριστική ελάχιστη ένταση διακοπής | Rated minimum breaking current | 4,5 I
| 5.4.5 | Χαρακτ. Χρόνου έντασης | Time current characteristics
| 5.4.6 | Χαρακτ. Περιορισμού της κορυφής της έντασης βραχυκυκλώματος | Cut - off characteristics
6 |  | ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ
| 6.1 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες άφιξης και διακόπτη φορτίου γραμμής κατάλληλα για καλώδια με μόνωση XLPE | Terminations for line "cable arrival" panels and line "load break switch" suitable for XLPE insulation cables
| 6.2 | Στοιχεία ακροκιβωτίων για πίνακες προστασίας | Terminations for protection panels
|  | Πρέπει να δοθούν ξεχωριστά όλα τα χαρακτηριστικά των ακροκιβωτίων και ο τρόπος συναρμολόγησής τους, όπως ζητούνται στην παράγραφο 5.4.6. της προδιαγραφής | All terminations specifications shall be provided separately; as well as their assembly method as requested in paragraph 5.4.6. of the Description
7 |  | ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ | NON - METALLIC PARTITIONS & SHUTTERS
|  | Να δοθούν ιδιαίτερες πληροφορίες για το πάχος και το υλικό και συστάσεις | Special information shall be provided about thickness and materials, as well as References